Uchwała Nr  XXXIV/305/09

Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia   30 czerwca 2009 r.

w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2010-2013 na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice dla Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia  7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ), na wniosek Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach

uchwala :

§ 1. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2010 - 2013 na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice dla Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.  w Czechowicach-Dziedzicach w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązać Burmistrza Czechowic-Dziedzic do przekazania niniejszej uchwały do Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

mgr Marek Kwaśny

Załącznik  do uchwały Nr XXXIV/305/09

Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia  30 czerwca 2009 r.

Plan rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych

i urządzeń kanalizacyjnych

na lata   2010  2013

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o.

ul. Szarych Szeregów 2

43-502 Czechowice-Dziedzice

### Czechowice-Dziedzice, czerwiec 2009 r.

- Planowany zakres usług wodociągowych

  - Wyposażenie techniczne

- Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o. dostarcza odbiorcom wodę, zakupioną w AQUA S.A. w Bielsku-Białej.

- Punktami poboru wody są studnie wodomierzowe w Mazańcowicach i Międzyrzeczu Dolnym.

- Woda rozprowadzana jest siecią wodociągową rozdzielczą  250/200/150/100/75/63 stal./PCW/PE o długości 104 129 mb i dostarczana odbiorcom poprzez przyłącza 
o długości 45 406 mb wg stanu na 31.12.2008 r.

- Łączna długość sieci i przyłączy na koniec 2008 r. wynosiła 149 535 mb. 
Na koniec 2008 roku pozostało:

- sieci stalowe -   22 652 mb

- przyłączy stalowych -   24 331 mb

- Co roku sukcesywnie obniża się straty wody i tak w 2008 r. wynosiły około 17 %.

- W Tabeli nr 1 przedstawiono zmiany struktury sieci wodociągowej w latach 2010  2013.

- Tabela nr 1. Struktura sieci wodociągowej.

| - L.p. | - Wyszczególnienie | - j.m. | - Stan na 31.12.2008 r. | - Stan po realizacji inwestycji- 2013 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - I. | - Sieć rozdzielcza | - mb | - 104 129 | - 104 129 |
| - 1. | - W tym: |  |  |  |
|  | - - wodociąg stalowy | - mb | - 22 652 | - 0 |
|  | - - wodociąg z PCW/PE | - mb | - 81 477 | - 104 129 |
| - 2. | - Procentowy udział - - rur stalowych - - rur PCW/PE | - % - % | - 21,7 - 78,3 | - 0,0 - 100,0 |
| - II. | - Przyłącza wodociągowe | - mb | - 45 406 | - 45 406 |
| - 1. | - W tym: |  |  |  |
|  | - - przyłącza stalowe | - mb | - 24 331 | - 18 731 |
|  | - - przyłącza PE | - mb | - 21 075 | - 26 675 |
| - 2. | - Procentowy udział - - przyłączy stalowych - - przyłączy PE | - % - % | - 53,6 - 46,4 | - 41,3 - 58,7 |

  - Zasięg terytorialny

- Woda dostarczana jest mieszkańcom Bronowa, Ligoty, Zabrzega oraz do dzielnic Czechowic-Dziedzic Podraja i Zbijowa.

- P.I.M. sp. z o. o. dokonuje hurtowego zakupu wody od spółki AQUA Bielsko-Biała. 
Na lata 2009 i dalsze planuje się zakup w ilości ok. 380 000 m3/ rok.

  - Kategoria usługobiorców

- Struktura sprzedaży wody dla odbiorców za rok 2008 (wg ilości m3 wody) przedstawia się następująco:

- gospodarstwa domowe -  88,23 %

- pozostali odbiorcy (działalność produkcyjna, usługowa, handlowa, szkoły, przedszkola -    9,34 %

- gmina Jasienica -    1,34 %

- AQUA S.A. Bielsko-Biała -    1,09 %

- Łączna liczba odbiorców wody z terenu naszej gminy w roku 2008 wynosiła 2340. 
Średnie zużycie wody w 2008 r. w gospodarstwach domowych wyniosło 10,11 m3/mc. Zakładając przeciętną liczebność jednego gospodarstwa domowego w naszej gminie na poziomie 3,5 można przyjąć, że na 1 mieszkańca miesięcznie zużycie wody wyniosło 2,88 m3.

- Lokalny rynek odbiorców wody charakteryzuje się stałym, chociaż nieznacznym przyrostem ich ilości przy równoczesnym spadku ilości poboru wody w przeliczeniu na jednego odbiorcę. Wynika to ze świadomego dążenia mieszkańców do oszczędzania wody oraz korzystania z nowocześniejszych urządzeń gospodarstwa domowego zmniejszających zużycie ilości wody.

- Na podstawie danych z kilku poprzednich lat zakłada się zwiększenie ilości odbiorców wody o około 35 rocznie.

- 2. Planowany zakres usług kanalizacyjnych

  - Przyjmowanie i oczyszczanie ścieków.

- Ścieki z rejonu Czechowic-Dziedzic dopływają na oczyszczalnię ścieków dwoma Kolektorami KS-I i KS-II. Kolektor sanitarny KS-I o długości 3278 mb – przebiega wzdłuż ulicy Legionów do oczyszczalni ścieków, natomiast kolektor KS-II o długości 2045 mb – przebiega wzdłuż ulicy Węglowej i Legionów do oczyszczalni ścieków. Do kolektorów są podłączone w 6 punktach wyloty kanalizacji ogólnospławnej, która eksploatowana jest przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 
w  Tychach. Ponadto do kolektorów włączone są eksploatowane przez nas sieci kanalizacyjne wraz z przyłączami z północnej części miasta oraz z rejonu ul. Legionów, Stawowej, Ślepej i Łukasiewicza.  Długość sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. wg stanu na 2008 r. wynosi:

- kolektory sanitarne - 5,3 km

- sieć rozdzielcza - 65,5 km

- przyłącza kanalizacyjne - 8,3 km

- Przedsiębiorstwo eksploatuje również 4 przepompownie ścieków, zlokalizowane przy ulicach: Jasna, Nad Białką, Ślepa i Łukasiewicza.

- Do oczyszczalni doprowadzane są również ścieki z terenu gminy Goczałkowice-Zdrój.

- 2.2. Oczyszczalnia ścieków

- Oczyszczalnia ścieków oddana została do eksploatacji w grudniu 1994 r. jako I etap. Ścieki surowe dopływające na oczyszczalnię są ściekami komunalnymi wraz 
z niewielką ilością ścieków przemysłowych pochodzących z lokalnego przemysłu. Część ścieków średnio w ilości ok. 1000 m3/m-c dowożona jest beczkowozami (ścieki te dowożone są z terenów nie objętych kanalizacją). Zakładana przepustowość oczyszczalni na I etap wynosi 8300 m3/d, maksymalna deszczowa 11 500 m3/d. Obecnie średni dopływ dobowy ścieków surowych wynosi ok. 5720 m3/d.

- Technologia oczyszczania ścieków polega na mechaniczno-biologicznym oczyszczaniu metodą osadu czynnego ze zintensyfikowanym usuwaniem związków biogennych  - azotu i fosforu. Stopień redukcji zanieczyszczeń ścieków w 2008 r. wyniósł dla BZT5 – 97%, ChZTcr – 96%, zawiesiny – 98%, azotu ogólnego – 86%, fosforu ogólnego – 93%. Osiągany stopień redukcji zapewnia dotrzymanie standardów określonych pozwoleniem wodno-prawnym ( Tabela Nr 2 ). Oczyszczalnia ma rezerwy hydrauliczne przepustowości ogólnej, które teoretycznie powinny pozwolić na odbieranie i oczyszczanie dodatkowej ilości ścieków. Jednakże zwiększające się 
w ściekach dopływających stężenia zanieczyszczeń powyżej wartości projektowych powodują, że w części biologicznej dociążona jest w ok. 120% ładunkiem BZT5 
w stosunku do wartości projektowych. Moc przerobowa stacji odwadniania osadów wykorzystana jest obecnie w 100%.

- Ilość powstającego odwodnionego osadu ściekowego wyniosła w 2008 roku 4790 ton 
o średnim uwodnieniu 81 – 87 %.

- Wskaźnik zużycia energii w oczyszczalni kształtuję się na poziomie 0,55 kWh/m3 ścieku dopływającego.

- Odbiornikiem ścieków jest rzeka Iłownica. Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodno-prawne na eksploatację urządzeń oczyszczających ścieki oraz na odprowadzenie oczyszczonych ścieków do rzeki Iłownicy, wydane decyzją Starosty Bielskiego 
nr ZR-OŚ-7630/57/99 ważne do 1 marca 2010 r. Aktualnie spółka opracowuje  założenia do operatów wodno-prawnych w celu uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie ścieków oczyszczonych.

- Średnia ilość ścieków przyjmowanych na oczyszczalnię wynosi ogółem ok. 5720 m3/d:

- minimalna ilość ścieków w okresach suchych ok. 4000 m3/d,

- maksymalna ilość ścieków w okresach deszczowych 12 000 m3/d,

- ilość ścieków z Goczałkowic ok. 900 m3/d,

- ilość nieczystości ciekłych dostarczanych beczkowozami ok. 40 m3/d.

- Parametry ścieków surowych i oczyszczonych oraz procent redukcji i warunki pozwolenia wodno-prawnego przedstawia tabela Nr 2.

- Tabela nr 2. Średnie wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach surowych 
i   oczyszczonych na oczyszczalni w Czechowicach-Dziedzicach w 2008 r.

| Lp | Wskaźnik | Jednostka | Średnie wartości wskaźników zanieczyszczeń w 2008 r. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ścieki surowe | Ścieki oczyszczone | Najwyższa dopuszczalna wartość wskaźnika w ściekach oczyszczonych (pozwolenie wodno-prawne) | Procent redukcji zanieczyszczeń |
| 1 | BZT5 | mgO2/l | 522 | 12,8 | 15 | 97 |
| 2 | ChZTCr | mgO2/l | 960 | 36,4 | 150 | 96 |
| 3 | Zawiesina ogólna | mg/l | 505 | 9,3 | 50 | 98 |
| 4 | Fosfor ogólny | mg P/l | 11,6 | 0,78 | 1,5 | 93 |
| 5 | Azot ogólny | mg/l | 83 | 11,3 | 30 | 86 |
| 6 | Azot amonowy | mg N-NH4/l | 41 | 4,17 | 6,0 | 90 |
| 7 | Azot azotanowy | mg N-NO3/l | 0,55 | 4,6 | 30 | - |

3. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne dla urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych.

3.1. Przygotowanie i realizacja Projektu pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice”.

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. zostało zobowiązane Uchwałą Rady Miejskiej nr XI/86/07 z dnia 09.07.2007 r. do przygotowania Wniosku o dofinansowanie w/w Projektu do Funduszu Spójności.

W związku z powyższym opracowano:

- Koncepcję projektową kanalizacji sanitarnej w gminie Czechowice-Dziedzice,

- Koncepcję modernizacji (rozbudowy i przebudowy) oczyszczalni ścieków,

- Studium Wykonalności Projektu pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice”.

- Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na projekt i wykonanie modernizacji (rozbudowy i przebudowy) oczyszczalni ścieków,

- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na wybór Inżyniera Kontraktu.

W ramach prac nad częścią techniczną Studium Wykonalności dokonano wyboru wariantu docelowego realizacji inwestycji. Przewiduje się do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

- Zadanie nr 1 – Modernizacja (rozbudowa i przebudowa) oczyszczalni ścieków w

Czechowicach-Dziedzicach („zaprojektuj i wybuduj” – ŻÓŁTY FIDIC),

- Zadanie nr 2 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Czechowice-Dziedzice.

Centrum Miasta oraz Czechowice-Południowe („roboty budowlane” –

CZERWONY FIDIC). Zadanie zostało podzielone na 2 podzadania:

- Podzadanie 2.1 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w centrum miasta Czechowice-Dziedzice,

- Podzadanie 2.2 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w południowej części miasta Czechowice- Dziedzice.

- Zadanie nr 3 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci  
                           wodociągowych w Gminie Czechowice-Dziedzice. Sołectwa: Zabrzeg, 
                           Bronów oraz Ligota („roboty budowlane” – CZERWONY FIDIC).    
                           Zadanie zostało podzielone na 2 podzadania:

- Podzadanie 3.1 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja 
     sieci wodociągowej w Gminie Czechowice-Dziedzice (Zabrzeg 
    i Miliardowice),

- Podzadanie 3.2 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Czechowice-Dziedzice (Bronów i Ligota).

Początkiem 2009 r. uzyskano Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla całego zakresu Projektu. Ponadto, podpisano dwie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę dla centrum miasta Czechowice-Dziedzice w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej (Podzadanie 2.1), oraz dla Zabrzega i Miliardowic w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i modernizacji sieci wodociągowej (Podzadanie 3.1).

Przewiduje się aplikację o środki finansowe w ramach Funduszu Spójności w 2009 r.

Zakres rzeczowy Projektu obejmuje:

Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Sieć wodociągowa

Długość sieci wodociągowych w ramach przedsięwzięcia (km):

| Wyszczególnienie | Wodociąg |  |
| --- | --- | --- |
|  | Przyłącza | Sieć |
| Czechowice-Dziedzice Centrum | 0,0 | 0,0 |
| Czechowice-Dziedzice Południowe | 0,0 | 0,0 |
| Bronów, Ligota | 2,7 | 15,5 |
| Zabrzeg | 2,9 | 7,3 |
| Razem | 5,6 | 22,8 |

Sieć kanalizacyjna

Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową 
w ramach przedsięwzięcia (km):

| Wyszczególnienie | Kanalizacja |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przyłącza | Sieć | Przepompownie (szt.) |
| Czechowice-Dziedzice Centrum | 6,3 | 12,1 | 2 |
| Czechowice-Dziedzice Południowe | 0 | 0 | 0 |
| Ligota, Bronów | 0 | 0 | 0 |
| Zabrzeg | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 6,3 | 12,1 | 2 |

Długość sieci kanalizacyjnych w ramach przedsięwzięcia (km):

| Lp. | Pozycja |  | Jednostka | Zakres rzeczowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czechowice-Dziedzice Centrum | sieć grawitacyjna | km | 12,7 |
|  |  | sieć tłoczna |  | 0,4 |
|  |  | przyłącza | km | 6,4 |
|  |  | przepompownie | szt. | 1 |
| Lp. | Pozycja |  | Jednostka | Zakres rzeczowy |
| 2. | Czechowice-Dziedzice Południowe | sieć grawitacyjna | km | 16,3 |
|  |  | sieć tłoczna |  | 2,3 |
|  |  | przyłącza | km | 7,2 |
|  |  | przepompownie | szt. | 6 |
| 3. | Bronów, Ligota | sieć grawitacyjna | km | 16,0 |
|  |  | sieć tłoczna |  | 3,9 |
|  |  | przyłącza | km | 5,8 |
|  |  | przepompownie | szt. | 12 |
| 4. | Zabrzeg | sieć grawitacyjna | km | 41,3 |
|  |  | sieć tłoczna |  | 3,8 |
|  |  | przyłącza | km | 14,7 |
|  |  | przepompownie | szt. | 13 |
| 5. | RAZEM | sieć grawitacyjna | km | 86,3 |
|  |  | sieć tłoczna |  | 10,4 |
|  |  | przyłącza | km | 34,1 |
|  |  | przepompownie | szt. | 32 |

Modernizacja oczyszczalni ścieków

Zmodernizowana część ściekowa i osadowa oczyszczalni będzie obejmowała następujące procesy jednostkowe:

Część ściekowa oczyszczalni:

- przyjmowanie ścieków dowożonych z szamb przez istniejący punkt zlewny,

- wstępne oczyszczanie mechaniczne ścieków na istniejącej rzadkiej kracie mechanicznej,

- dalsze oczyszczanie mechaniczne ścieków na dwóch istniejących i dwóch projektowanych gęstych kratach mechanicznych o prześwicie 6 mm,

- pompowanie ścieków przez pompownię wyposażoną w 3 nowe pompy o parametrach dostosowanych do realnego obciążenia hydraulicznego oczyszczalni,

- Montaż 2 nowych pomp w miejsce pomp zdemontowanych, wymianę armatury 
i wykonanie rurociągów ze stali kwasoodpornej. Pompy te mają zapewnić pracę pompowni podczas pogody deszczowej,

- usuwanie zawiesin mineralnych (piasku) ze ścieków w 2 nowych piaskownikach podłużnych napowietrzanych z łapaczami tłuszczy,

- płukanie i odwadnianie piasku w projektowanej płuczce piasku,

- odrębne gromadzenie odwodnionych skratek i piasku w kontenerach (z możliwością dozowania wapna chlorowanego) i okresowy wywóz tych odpadów do miejsca unieszkodliwiania lub wykorzystania,

- gromadzenie fali ścieków deszczowych w istniejącym zbiorniku retencyjnym, skąd można je stopniowo zawracać przed kraty gęste,

- usuwanie zawiesin łatwo-opadalnych w dwóch nowych osadnikach wstępnych wyposażonych w zgarniacze osadu i części pływających,

- biologiczne oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego w dwóch reaktorach biologicznych o zbliżonej konstrukcji i przepustowości, opartych między innymi 
o istniejące komory pierścieniowe osadników wtórnych, istniejące reaktory oraz dobudowane komory denitryfikacji. Każdy reaktor jest wyposażony w komory: defosfatacji, denitryfikacji, nitryfikacji i predenitryfikacji osadu recyrkulowanego, co umożliwia efektywne usuwanie związków organicznych, oraz biologiczne usuwanie azotu i fosforu; przewiduje się również utrzymanie rusztów napowietrzających w komorach denitryfikacji, co pozwoli na ich przekształcenie w komory nitryfikacji przy niskich temperaturach ścieków (< 10 ºC) lub w innych „sytuacjach awaryjnych”,

- alternatywne wspomaganie biologicznego usuwania fosforu poprzez symultaniczne strącanie fosforanów przy pomocy siarczanu żelazowego (PIX-u), dozowanego do ścieków przed osadnikami wtórnymi, w oparciu o instalację do magazynowania i dozowania płynnych reagentów. Istniejącą instalację należy zastąpić instalacją nową,

- końcowe klarowanie ścieków w 2 istniejących zmodernizowanych osadnikach wtórnych, skąd zostaną odprowadzone do odbiornika,

- pompowanie ścieków oczyszczonych przez pompownię przewałową z pompami śmigłowymi do rzeki Iłownicy przy wysokich stanach odbiornika,

- usuwanie części pływających (tłuszczy, piany) z powierzchni osadników i reaktorów biologicznych (z komór denitryfikacji i nitryfikacji) i kierowanie ich do projektowanej pompowni, skąd zostaną przetłoczone do części osadowej.

Część osadowa oczyszczalni:

- wydzielanie osadu wstępnego w osadnikach wstępnych,

- pompowanie osadu przez nową pompownię do projektowanego zagęszczacza grawitacyjnego,

- zagęszczanie osadu surowego w zagęszczaczu grawitacyjnym,

- zagęszczanie osadu nadmiernego w dwóch nowych zagęszczaczach mechanicznych,

- pompowanie części pływających do zbiornika osadu uśrednionego przed WKF,

- zebranie odpadów dowożonych w zbiorniku odpadów dowożonych,

- uśrednianie osadu surowego, nadmiernego i dowożonych odpadów zewnętrznych w zbiorniku osadu mieszanego,

- oczyszczanie powietrza odprowadzanego systemem wentylacji 
z  zagęszczacza grawitacyjnego, zbiornika technologicznego i zbiornika uśredniającego osadu mieszanego,

- mezofilową fermentację beztlenową osadu prowadzoną w nowej pojedynczej zamkniętej komorze fermentacyjnej w temperaturze 35 ºC,

- magazynowanie osadu przefermentowanego w zbiorniku osadu zaopatrzonym  w mieszadło zatopione,

- końcowe, mechaniczne odwadnianie osadu w nowej prasie taśmowej do około 22% suchej masy,

- suszenie odwodnionego osadu w suszarni zapewniającej higienizację do około 63% suchej masy,

- gromadzenie wód odciekowych z mechanicznego odwadniania osadu w nowym zbiorniku magazynowym.

Wprowadzenie WKF z produkcją biogazu z części osadowej oczyszczalni daje możliwość:

- produkcji energii elektrycznej i cieplnej w planowanym układzie kogeneracji,

- pokrycia w zdecydowanej części potrzeb własnych oczyszczalni w ciepło i energię elektryczna,

- skierowanie odwodnionego osadu o zawartości około 22% suchej masy do suszarni solarnej, w której będzie wykorzystana energia cieplna  z układu kogeneracji,

- skierowania ustabilizowanego biologicznie i odwodnionego osadu o zawartości około 63% suchej masy do przyrodniczego wykorzystania.

- 3.2. Monitoring sieci wodociągowej.

- W ramach monitoringu sieci wodociągowej P.I.M. Sp. z o.o. korzysta obecnie 
z systemu telemetrycznego obejmującego obszar sołectw Bronów, Ligota i Zabrzeg.

- W obiektach komór rozmieszczonych na obszarze sołectw są zainstalowane urządzenia pomiarowo-transmisyjne, które są odpowiedzialne za zbieranie informacji 
i przesyłanie ich do dyspozytorni.

- W zakresie rzeczowym zabudowaliśmy 7 komór, w tym pomiarowo-redukcyjnych – 
4 komory, pomiarowych – 2 komory ( w tym zakupowa w Mazańcowicach ),oraz  komorę redukcyjną.

- W 2009 r. planujemy zakończenie systemu monitoringu poprzez zrealizowanie budowy komory pomiarowej przy ul. Zawodzie w Ligocie.

- 3.3. Laboratorium

Posiadamy Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 831 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie badania wody i ścieków oraz pobierania próbek ścieków.

Stawiamy na ciągły rozwój i doskonalenie wdrożonego systemu zarządzania, 
a akredytacja jest potwierdzeniem realizacji przez Laboratorium następujących celów:

- utrzymania wysokiego profesjonalnego poziomu przeprowadzanych badań,

- wykonywanie analiz zgodnie z metodyką referencyjną,

- wysokiego standardu obsługi klientów,

- prawidłowego funkcjonowania systemu nadzoru.

- Laboratorium stale dąży do pozyskiwania większej liczby klientów, co jest realizowane poprzez dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb klientów, zwiększanie zakresu oferowanych usług, a także podnoszenie konkurencyjności Laboratorium na rynku usług

- Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne przedstawia tabela nr 3

PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE DLA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

Tabela  Nr 3

| Lp. | Wyszczególnienie |  | Rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |
| 1 | Nakłady inwestycyjne ogółem w zł |  | 4 336 000 | 97 087 000 |  | 128 463 000 |  | 40 696 000 |
| 2 | Źródła finansowania | Środki własne | 1 312 000 | 1 280 000 |  | 1 320 000 |  | 1 260 000 |
|  |  | Środki własne z podwyższeń kapitału zakładowego przez gminę | 3 024 000 | 3 727 000 |  | 2 957 000 |  | 2 225 000 |
|  |  | pożyczki/kredyty | 0 | 22 284 000 |  | 40 018 000 |  | 12 399 000 |
|  |  | Fundusz Spójności | 0 | 69 796 000 |  | 84 168 000 |  | 24 812 000 |
| 3 | Krótka charakterystyka zakresu rzeczowego |  | - Realizacja Projektu pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zadanie 1 - Modernizacja oczyszczalni ścieków |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zadanie 2.1. – Budowa kanalizacji sanitarnej w centrum miasta Czechowice-Dziedzice |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Zadanie 2.2. – Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części miasta Czechowice-Dziedzice |  |  |  |  |
|  |  |  | Zadanie 3.1 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Czechowice-Dziedzice (Zabrzeg i Miliardowice) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Zadanie 3.2. – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w gminie Czechowice-Dziedzice (Bronów, Ligota) |  |  |  |  |
|  |  |  | - Wodociągi |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Modernizacja studni wodomierzowej w Zabrzegu (ul.Gminna-PKP) 12 000 zł |  |  |  | 2.1 Modernizacja przejść napowietrznych nad rzeką Iłownicą 60 000 zł |  |
|  |  |  | - Oczyszczalnia ścieków |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1 Zakup zestawu hydroforowego wody technologicznej 30 000 zł 3.2 Zakup samochodu serwisowego dla potrzeb kanalizacji 70 000 zł | 3.1 Zakup pomp (probierczych i technologicznych) 80 000 zł |  | 3.1 Modernizacja przepompowni ścieków: ul.Jasna, Nad Białką, Łukasiewicza – zabudowa armatury zabezpieczającej oraz odcinającej w suchej komorze 60 000 zł 3.2 Monitoring przepompowni ścieków 60 000 zł |  |  |

- Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków do kanalizacji

  - Monitoring sieci wodociągowej

- Ze względu na stałe dążenie do zmniejszenia strat wody i zakupu ilości wody z zewnątrz wdrożono system monitoringu na terenie działania przedsiębiorstwa.
Monitoring pracy sieci wodociągowej umożliwia kontrolowanie najważniejszych parametrów sieci (przepływ i ciśnienie) w wyodrębnionych strefach i w punkcie zakupu wody w Mazańcowicach jak również alarmuje o anomaliach pracy sieci wodociągowej.
W ten sposób wycieki powodujące straty wody mogą być szybciej rozpoznane i usuwane.

  - Instalowanie legalizowanych wodomierzy oraz modernizacja węzłów wodomierzowych u odbiorców.

  - Zapewnienie odpowiednich standardów w zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom przez kontrolę laboratoryjną.

  - Przegląd hydrantów wraz z zabezpieczeniem.

  - Kontrola jakości ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych.

  - Monitoring pracy przepompowni ścieków przy pomocy urządzenia komunikacyjnego GSM.