Uchwała Nr XIX/159/08

Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 8 kwietnia 2008 r.

w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2008-2009 na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice dla Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia  7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.), na wniosek Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach , po sprawdzeniu planu przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach

uchwala :

§ 1. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2008-2009  na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice dla Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp.z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązać Burmistrza Czechowic-Dziedzic do przekazania niniejszej uchwały do Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

mgr Marek Kwaśny

Załącznik do uchwały Nr XIX/159/08 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 8 kwietnia 2008 r.

Plan rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych

i urządzeń kanalizacyjnych

na lata   2008  2009

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej sp. z o. o.

ul. Szarych Szeregów 2

43-502 Czechowice-Dziedzice

### Czechowice-Dziedzice, luty 2008 r.

- Planowany zakres usług wodociągowych

  - Wyposażenie techniczne

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej sp. z o. o. dostarcza odbiorcom wodę, zakupioną w AQUA S.A. w Bielsku-Białej.

Punktami poboru wody są studnie wodomierzowe w Mazańcowicach i Międzyrzeczu Dolnym.

Woda rozprowadzana jest siecią wodociągową rozdzielczą  250/200/150/100/75/63 stal./PCW/PE o długości 104 179 mb i dostarczana odbiorcom poprzez przyłącza o długości 45 378 mb wg stanu na 31.12.2007 r.
Łączna długość sieci i przyłączy na koniec 2007 r. wynosiła 149 557 mb. 
Na koniec 2007 roku pozostało:
           sieci stalowej	                       -   22 753 mb
           przyłączy  stalowych           -   24 366 mb
Co roku sukcesywnie obniża się straty wody i tak w 2007 r. wynosiły 22,13 %.

W Tabeli nr 1 przedstawiono zmiany struktury sieci wodociągowej w latach 2006  2008.

STRUKTURA SIECI WODOCIĄGOWEJ

TABELA NR 1

| L.p. | Wyszczególnienie | j.m. | 2006 r. | 2007 r. | 2008 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Sieć rozdzielcza | mb | 104 124 | 104 179 | 104 179 |
| 1. | W tym: |  |  |  |  |
|  | - wodociąg stalowy | mb | 25 496 | 22 753 | 22 753 |
|  | - wodociąg z PCW/PE | mb | 78 628 | 81 426 | 81 426 |
| 2. | Wymiana rur stalowych / PE | mb | 2 682 | 2 743 | 0 |
| 3. | Procentowy udział - rur stalowych - rur PCW/PE | % % | 24,5 75,5 | 21,8 78,2 | 21,8 78,2 |
| II. | Przyłącza wodociągowe | mb | 45 180,5 | 45 378,3 | 45 378,3 |
| 1. | W tym: |  |  |  |  |
|  | - przyłącza stalowe | mb | 25 231,2 | 24 366,4 | 24 366,4 |
|  | - przyłącza PE | mb | 19 949,3 | 21 011,9 | 21 011,9 |
| 2. | Wymiana przyłączy stalowych / PE | mb | 1 680,4 | 864,8 | 0 |
| 3. | Procentowy udział - przyłączy stalowych - przyłączy PE | % % | 55,8 44,2 | 53,7 46,3 | 53,7 46,3 |

  - Zasięg terytorialny 
Woda dostarczana jest mieszkańcom Bronowa, Ligoty, Zabrzega oraz do dzielnic Czechowic-Dziedzic Podraja i Zbijowa.
P.I.M. sp. z o. o. dokonuje hurtowego zakupu wody od spółki AQUA Bielsko-Biała.
Na rok 2008 planuje się zakup w ilości ok. 410 000 m3.

  - Kategoria usługobiorców
 Struktura sprzedaży wody dla odbiorców za rok 2007 (wg ilości m3 wody) przedstawia się następująco:
- gospodarstwa domowe	-  88,04 %
- pozostali odbiorcy (działalność produkcyjna,
   usługowa, handlowa, szkoły, przedszkola)	-    9,48 % 
- gmina Jasienica		-    1,18 %
- AQUA S.A. Bielsko-Biała	-    1,30 %
Łączna liczba odbiorców wody z terenu naszej gminy w roku 2007 wynosiła 2287 i wzrosła w stosunku do 2006 r. o 54 odbiorców (tj. o 2,42 %).
Średnie zużycie wody w 2007 r. w gospodarstwach domowych wyniosło 10,29 m3/m-c. Zakładając przeciętną liczebność jednego gospodarstwa domowego w naszej gminie na poziomie 3,5 można przyjąć, że na 1 mieszkańca miesięcznie zużycie wody wyniosło 2,94 m3.
Lokalny rynek odbiorców wody charakteryzuje się stałym, chociaż nieznacznym przyrostem ich ilości przy równoczesnym spadku ilości poboru wody w przeliczeniu na jednego odbiorcę. Wynika to ze świadomego dążenia mieszkańców do oszczędzania wody oraz korzystania z nowocześniejszych urządzeń gospodarstwa domowego zmniejszających zużycie ilości wody.
Na podstawie danych z kilku poprzednich lat zakłada się zwiększenie ilości odbiorców wody o około 35 rocznie.

- Planowany zakres usług kanalizacyjnych

  - Przyjmowanie i oczyszczanie ścieków.
Ścieki z rejonu Czechowic-Dziedzic dopływają na oczyszczalnię ścieków dwoma kolektorami KS-I i KS-II
Kolektor KS-I o długości 3278 mb – przebiega wzdłuż ulicy Legionów do oczyszczalni ścieków.
Kolektor KS-II o długości 2045 mb – przebiega wzdłuż ulicy Węglowej i Legionów do oczyszczalni ścieków.
Do kolektorów są podłączone w 6 punktach wyloty kanalizacji ogólnospławnej, eksploatowanej  przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Tychy.
Ponadto do kolektorów włączone są eksploatowane przez nas sieci kanalizacyjne wraz z przyłączami z północnej części miasta oraz z rejonu ul. Legionów, Stawowej i Łukasiewicza.
Długość sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej sp.  z o. o. wg stanu na 2007 r. wynosi:

    - kolektory sanitarne	                          - 5,3 km

    - sieć rozdzielcza	                               - 50,6 km

    - przyłącza  kanalizacyjne                  -  5,6 km

Przedsiębiorstwo eksploatuje również 4 przepompownie ścieków, zlokalizowane przy ulicach Jasnej, Nad Białką, Ślepej i Łukasiewicza.

Do oczyszczalni doprowadzane są również ścieki z terenu gminy Goczałkowice-Zdrój.

  - Oczyszczalnia ścieków
Oczyszczalnia ścieków oddana została do eksploatacji w grudniu 1994 r. jako I etap. Ścieki surowe dopływające na oczyszczalnię są ściekami komunalnymi wraz z niewielką ilością ścieków przemysłowych pochodzących z lokalnego przemysłu, część ścieków średnio w ilości ok. 600 m3/m-c dowożona jest beczkowozami (ścieki te dowożone są z terenów nie objętych kanalizacją). Zakładana przepustowość oczyszczalni na I etap wynosi 8300 m3/d, maksymalna deszczowa 11 500 m3/d, obecnie średni dopływ dobowy wynosi ok. 5600 m3/d. 
Technologia oczyszczania ścieków polega na oczyszczaniu mechanicznym oraz oczyszczaniu biologicznym metodą osadu czynnego ze zintegrowanym usuwaniem związków biogennych – azotu i fosforu. Stopień redukcji zanieczyszczeń ścieków w 2007 r. wyniósł dla BZT5 – 97%, ChZTcr – 95%, zawiesiny – 98%, azotu ogólnego – 75%, fosforu ogólnego – 90%. Osiągany stopień redukcji zapewnia dotrzymanie standardów określonych pozwoleniem wodnoprawnym (Tabela Nr 2). Oczyszczalnia ma rezerwy hydrauliczne przepustowości ogólnej, które teoretycznie powinny pozwolić na odbieranie i oczyszczanie dodatkowej ilości ścieków. Jednakże zwiększające się w ściekach dopływających stężenia zanieczyszczeń powyżej wartości projektowych powodują, że w części biologicznej dociążona jest w ok.120% ładunkiem BZT5 w stosunku do wartości projektowych. Moc przerobowa stacji odwadniania osadów wykorzystana jest obecnie w 100%.
Ilość powstającego odwodnionego osadu ściekowego wyniosła w 2007 roku 4700 ton o średnim uwodnieniu 82 – 84 %.
Wskaźnik zużycia energii w oczyszczalni kształtuje się na poziomie 0,46 kWh/m3 ścieku oczyszczonego.
Odbiornikiem ścieków jest rzeka Iłownica. Aktualnie oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne na eksploatację urządzeń oczyszczających ścieki oraz na odprowadzenie oczyszczonych  ścieków do rzeki Iłownicy, wydane decyzją Starosty Bielskiego 
nr ZR-OŚ-7630/57/99 ważne do marca 2010 r.

  - Oczyszczanie ścieków.

Średnia ilość ścieków przyjmowanych na oczyszczalnię wynosi ogółem ok. 5600 m3/d:

- minimalna ilość ścieków w okresach suchych ok. 4000 m3/d,

- maksymalna ilość ścieków w okresach deszczowych 12 000 m3/d,

- ilość ścieków z Goczałkowic ok. 1000 m3/d,

- ilość nieczystości ciekłych dostarczanych beczkowozami ok. 25 m3/d.

Parametry ścieków surowych i oczyszczonych, oraz procent redukcji i warunki pozwolenia wodnoprawnego przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 2. Średnie wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach surowych i oczyszczonych na oczyszczalni w Czechowicach-Dziedzicach w 2007 roku.

| Lp. | Wskaźnik | Jednostka | Średnie wartości wskaźników zanieczyszczeń w 2007 r. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ścieki surowe | Ścieki oczyszczone | Najwyższa dopuszczalna wartość wskaźnika w ścieku oczyszczonym (pozwolenie wodnoprawne) | Uzyskany stopień redukcji % |
| 1 | BZT5 | mg O2/l | 341 | 10,9 | 15 | 97 |
| 2 | ChZTCr | mg O2/l | 688 | 32,8 | 150 | 95 |
| 3 | Zawiesina ogólna | mg/l | 369 | 8,5 | 50 | 98 |
| 4 | Fosfor ogólny | mg P/l | 13,4 | 1,38 | 1,5 | 90 |
| 5 | Azot ogólny | mg/l | 61,3 | 15,1 | 30 | 75 |
| 6 | Azot amonowy | mg N-NH4/l | 34,6 | 3,67 | 6,0 | 89 |
| 7 | Azot azotanowy | mg N-NO3/l | 0,59 | 8,7 | 30 | - |

- Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne dla urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

  - Przygotowanie dokumentacji projektu pn „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice”
Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej sp. z o. o. zostało zobowiązane Uchwałą Rady Miejskiej nr XI/86/07 z dnia 09.07.2007 r. do przygotowania kompletnej dokumentacji projektu jw.
Dla przygotowania kompletnej dokumentacji tego przedsięwzięcia wyłoniono w drodze przetargu Firmę Jacobs Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie jako Konsultanta.
Zadaniem Konsultanta jest przygotowanie dokumentacji projektu pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice” w ramach Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko oś priorytetowa 1, Gospodarka wodno-ściekowa.
Konsultant, we współpracy oraz w oparciu o dane Zamawiającego, sporządzi następujące dokumenty:

    - koncepcję projektową kanalizacji sanitarnej w gminie Czechowice-Dziedzice;

    - materiały do wystąpienia o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;

    - studium wykonalności projektu;

    - w oparciu o ww. dokumenty – Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami do zaakceptowania przez NFOŚiGW oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego;

    - raport końcowy zawierający kompletny Wniosek do Funduszu Spójności wraz z wymaganymi załącznikami

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

- kanalizacja sołectw: Bronów, Ligota i Zabrzeg;

- kanalizacja Czechowice-Dziedzice Centrum;

- kanalizacja zachodniej części miasta  Czechowice-Dziedzice;

- kanalizacja południowo-wschodniej części miasta Czechowice-Dziedzice;

- modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków;

- modernizacja sieci wodociągowej na terenie sołectw, tj. modernizacja wodociągu stalowego wraz z przyłączami w Ligocie, Zabrzegu i Bronowie.

Jednocześnie po określeniu w ramach studium wykonalności zakresu niezbędnych zadań zostanie rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie etapowo pozwoleń na budowę.
Zgodnie z najnowszymi wytycznymi warunkiem uzyskania dofinansowania będzie posiadanie prawomocnych w/w pozwoleń na 40 % wartości planowanych inwestycji.

  - Monitoring sieci wodociągowej.
W ramach monitoringu sieci wodociągowej P.I.M. sp. z o. o. korzysta obecnie z systemu telemetrycznego obejmującego obszar sołectw Bronów, Ligota i Zabrzeg.
W obiektach komór rozmieszczonych na obszarze sołectw są zainstalowane urządzenia pomiarowo-transmisyjne, które są odpowiedzialne za zbieranie informacji i przesyłanie ich do dyspozytorni.
W zakresie rzeczowym zabudowaliśmy 6 komór pomiarowo-redukcyjnych, tj. w punkcie zakupu w Mazańcowicach oraz w 5 wyodrębnionych strefach  terytorialnych.
W 2008 r. planujemy zakończenie systemu monitoringu poprzez zrealizowanie 2 komór pomiarowych przy ul. Mazańcowickiej i Zawodzie w Ligocie.

  - Laboratorium
W 2006 roku wdrożyliśmy system zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i obecnie posiadamy Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 831 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie badań ścieków i pobierania próbek.
Akredytacja jest potwierdzeniem realizacji przez Laboratorium następujących celów:

      - najwyższych kompetencji laboratorium,

      - wykonywania analiz zgodnie z obowiązującymi normami,

      - wysokiego standardu obsługi klientów,

      - prawidłowego funkcjonowania systemu nadzoru.

Laboratorium w swoich badaniach stosuje metody badań zgodnie z metodyką referencyjną. W 2008 r. przewidziano uzupełniające zakupy dla laboratorium.
Przedsięwzięcia rozwojowo –modernizacyjne przedstawia tabela nr 3.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO – MODERNIZACYJNE

DLA  URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

TABELA NR 3.

|  | Wyszczególnienie | Rok 2008 | Rok 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  |  |
| 1. | Nakłady inwestycyjne ogółem w zł | 1 809 000 | 1 400 000 |
| 2. | Źródła finansowania | środki własne | środki własne |
| 3. | Krótka charakterystyka zakresu rzeczowego | - Gospodarka wodno-ściekowa. Przygotowanie dokumentacji projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice na kwotę 1 500 000 zł - Wodociągi Monitoring – projekt techniczny i wykonanie komór pomiaru przepływu na sieci wodociągowej przy ul. Mazańcowickiej i ul. Zawodzie w Ligocie na kwotę 90 000 zł - Oczyszczalnia ścieków - zakup ładowarki osadu – 195 000 zł - zakupy inwestycyjne (inne) - kosiarka samobieżna - 9 000 zł - chłodziarka do laboratorium - 6 000 zł - ława grzejna do laboratorium - 4 500 zł - waga do laboratorium - 4 500 zł na kwotę 219 000 zł | - Gospodarka wodno-ściekowa. Realizacja projektu pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice na kwotę 1 400 000 zł |

- Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków do kanalizacji

  - Monitoring sieci wodociągowej
Ze względu na stałe dążenie do zmniejszenia strat wody i zakupu ilości wody z zewnątrz wdrożono system monitoringu na terenie działania przedsiębiorstwa.
Monitoring pracy sieci wodociągowej umożliwia kontrolowanie najważniejszych parametrów sieci (przepływ i ciśnienie) w wyodrębnionych strefach i w punkcie zakupu wody w Mazańcowicach jak również alarmuje o anomaliach pracy sieci wodociągowej.
W ten sposób wycieki powodujące straty wody mogą być szybciej rozpoznane i usuwane.

  - Instalowanie legalizowanych wodomierzy oraz modernizacja węzłów wodomierzowych u odbiorców.

  - Zapewnienie odpowiednich standardów w zakresie jakości wody dostarczanej odbiorcom przez kontrolę laboratoryjną.

  - Przegląd hydrantów wraz z zabezpieczeniem.

  - Kontrola jakości ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych.

  - Monitoring pracy przepompowni ścieków przy pomocy urządzenia komunikacyjnego GSM.