## TABELA 1
III. Wartości dopuszczalne i wartości krytyczne stężeń zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych
wprowadznych przez ODBIORCĘ USŁUG do urządzeń kanalizacyjnych PRZEDSIĘBIORSTWA
|  | Najwyższa | Krytyczna
Nazwa wskaźnika | Jednostka | dopuszczalna | wartość
|  | wartość | stężenia
I | II | III | IV
Grupa I
Temperatura | st.C | 35 | x
Odczyn | pH | 6,5 - 9,5 | x
Grupa II
BZT5 | mg O2/l | 700 | 1600
ChZTcr | mg O2/l | 1000 | 4300
Zawiesina | mg/l | 400 | 800
Azot amonowy | mg N-NH4/l | 200 | 200
Azot azotynowy | mg N-NO2/l | 10 | 10
Fosfor ogólny | mg P/l | 5 | 40
Chlorki | mg Cl/l | 1000 | 10000
Siarczany | mg SO4/l | 500 | 5000
Siarczyny | mg SO3/l | 10 | 10
Żelazo ogólne | mg Fe/l | 10 | 10
Glin | mg Al/l | 3 | 3
Grupa III
Antymon | mg An/l | 0.5 | 0.5
Arsen | mg As/l | 0.5 | 0.5
Bar | mg Ba/l | 5 | 5
Beryl | mg Be/l | 1 | 1
Bor | mg B/l | 10 | 10
Cynk | mg Zn/l | 5 | 5
Cyna | mg Sn/l | 2 | 2
Chrom +6 | mg Cr/l | 0.2 | 0.2
Chrom ogólny | mg Cr/l | 1 | 1
Kobalt | mg Co/l | 1 | 1
Miedź | mg Cu/l | 1 | 1
Molibden | mg Mo/l | 1 | 1
Nikiel | mg Ni/l | 1 | 1
Ołów | mg Pb/l | 1 | 1
Selen | mg Se/l | 1 | 1
Srebro | mg Ag/l | 0.5 | 0.5
Tal | mg Tl/l | 1 | 1
Tytan | mg Ti/l | 2 | 2
Wanad | mg V/l | 2 | 2
Chlor wolny | mg Cl2/l | 1 | 1
Chlor całkowity | mg Cl2/l | 4 | 4
Cyjanki związane | mg CN/l | 5 | 5
Cyjanki wolne | mg CN/l | 0.5 | 0.5
Fluorki | mg F/l | 20 | 20
Siarczki | mg S/l | 1 | 1
Rodanki | mg CNS/l | 30 | 30
Fenole lotne (indeks fenolowy) | mg/l | 15 | 15
Węglowodory ropopochodne | mg/l | 15 | 15
Substancje ekstr. się eterem naftowym | mg/l | 100 | 100
Insekcytydy fosforoorganiczne | mg/l | 0.1 | 0.1
Lotne związki chloroorganiczne (VOX) | mg Cl/l | 1.5 | 1.5
Adsorbowane związki chloroorganiczne (AOX) | mg Cl/l | 1 | 1
Lotne węglowodory aromatyczbe (BTX) | mg/l | 1 | 1
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) | mg C/l | 0.2 | 0.2
Surfaktanty anionowe | mg/l | 15 | 15
Surfaktanty niejonowe | mg/l | 20 | 20
Rtęć | mg Hg/l | 0.06 | 0.06
Kadm | mg Cd/l | 0.4 | 0.4
Tetrachlorometan (CCl4) | mg/l | 4,5 (3,0)* | 4,5 (3,0)*
Pentachlorofenol (PCP) | mg/l | 3,0 (2,0)* | 3,0 (2,0)*
Heksachlorobenzen (PCB) | mg/l | 3,0 (2,0)* | 3,0 (2,0)*
Heksachlorobutadien (PCBD) | mg/l | 4,5 (3,0)* | 4,5 (3,0)*
Trichlorometan (CHcl3) | mg/l | 3,0 (2,0)* | 3,0 (2,0)*
1,2-dichloroetan (EDC) | mg/l | 0,3 (0,2)* | 0,3 (0,2)*
Trichloroetylen (TRI) | mg/l | 0,3 (0,2)* | 0,3 (0,2)*
Tetrachloroetylen (PER) | mg/l | 1,5 (1,0)* | 1,5 (1,0)*
Trichlorobenzen (TCB) | mg/l | 0,15 (0,1)* | 0,15 (0,1)*
Heksachlorocykloheksan (HCH) | mg/l | 0 | 0
Aldryna, dieldryna, endryna, izodryna | mg/l | 0 | 0
Dwuchlorodwufenylotrójchloroetan (DDT) | mg/l | 0 | 0
Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB) | mg/l | 0 | 0
Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT) | mg/l | 0 | 0
* - wartość obowiązuje od dnia 01.01.2008 r.

## TABELA 2
IV. Wysokość stawek opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych
do urządzeń kanalizacyjnych obowiązujących od 1 stycznia 2008 r.
|  |  | Najwyższa | Jednostkowa stawka opłaty za przekroczenie |  | Krytyczna
Lp. | Nazwa wskaźnika | Jednostka | dopuszczalna | warunków wprowadzanych ścieków |  | wartość
|  |  | wartość | przemysłowych do kanalizacji |  | stężenia
I | II | III | IV | V |  | VI
Grupa I |  |  |  | zł/m3 | obliczenie wg. wzoru
1 | Temperatura | st.C | 35 | 0.53 | Opt= (Ta-Td)*V*Ct1
|  |  |  | 1.06 | Opt= (Ta-Td)*V*Ct2
2 | Odczyn | pH | 6,5 - 9,5 | 1.06 | Opo = V* CpH1
|  |  |  | 2.66 | Opo = V* CpH2
|  |  |  | 5.32 | Opo = V* CpH3
|  |  |  | 10.31 | Opo = V* CpH4
Grupa II |  |  | Sd | Cj - zł/kg | obliczenie wg. wzoru
|  | g/m3 (mg/l) |  |  | Opw = (Sa-Sd)/1000 * V* Cj
3 | BZT5 |  | 700 | 21.26 |  | 1600
4 | ChZTCr |  | 1000 | 12.77 |  | 4300
5 | Zawiesina |  | 400 | 3.94 |  | 800
6 | Azot amonowy |  | 200 | 21.26 |  | 200
7 | Azot azotynowy |  | 10 | 21.26 |  | 10
8 | Fosfor ogólny |  | 5 | 21.26 |  | 40
9 | Chlorki |  | 1000 | 3.94 |  | 10000
10 | Siarczany |  | 500 | 3.94 |  | 5000
11 | Siarczyny |  | 10 | 12.77 |  | 10
12 | Żelazo ogólne |  | 10 | 12.77 |  | 10
13 | Glin |  | 3 | 12.77 |  | 3
Grupa III |  |  | Sd | Cj - zł/kg | obliczenie wg. wzoru
14 | Antymon |  | 0.5 | 697.58 |  | 0.5
15 | Arsen |  | 0.5 | 697.58 |  | 0.5
16 | Bar |  | 5 | 558.28 |  | 5
17 | Beryl |  | 1 | 558.28 |  | 1
18 | Bor |  | 10 | 558.28 |  | 10
19 | Cynk |  | 5 | 558.28 |  | 5
20 | Cyna |  | 2 | 558.28 |  | 2
21 | Chrom +6 | g/m3 (mg/l) | 0.2 | 697.58 | Op = (Sa-Sd)/1000 * V* Cj | 0.2
22 | Chrom ogólny |  | 1 | 558.28 |  | 1
23 | Kobalt |  | 1 | 558.28 |  | 1
24 | Miedź |  | 1 | 697.58 |  | 1
25 | Molibden |  | 1 | 558.28 |  | 1
26 | Nikiel |  | 1 | 697.58 |  | 1
27 | Ołów |  | 1 | 697.58 |  | 1
28 | Selen |  | 1 | 558.28 |  | 1
29 | Srebro |  | 0.5 | 697.58 |  | 0.5
30 | Tal |  | 1 | 558.28 |  | 1
31 | Tytan |  | 2 | 558.28 |  | 2
32 | Wanad |  | 2 | 558.28 |  | 2
33 | Chlor wolny |  | 1 | 697.58 |  | 1
34 | Chlor całkowity |  | 4 | 697.58 |  | 4
35 | Cyjanki związane |  | 5 | 558.28 |  | 5
36 | Cyjanki wolne |  | 0.5 | 697.58 |  | 0.5
37 | Fluorki |  | 20 | 212.68 |  | 20
38 | Siarczki |  | 1 | 697.58 |  | 1
39 | Rodanki |  | 30 | 372.17 |  | 30
40 | Fenole lotne (indeks fenolowy) |  | 15 | 372.17 |  | 15
41 | Węglowodory ropopochodne |  | 15 | 372.17 |  | 15
42 | Substancje ekstr. się eterem naftowym |  | 100 | 372.17 |  | 100
43 | Insekcytydy fosforoorganiczne |  | 0.1 | 930.45 |  | 0.1
44 | Lotne związki chloroorganiczne (VOX) |  | 1.5 | 697.58 |  | 1.5
45 | Adsorbowane związki chloroorganiczne (AOX) |  | 1 | 697.58 |  | 1
46 | Lotne węglowodory aromatyczbe (BTX) |  | 1 | 697.58 |  | 1
47 | Surfaktanty anionowe |  | 15 | 372.17 |  | 15
48 | Surfaktanty niejonowe |  | 20 | 372.17 |  | 20
49 | Rtęć |  | 0.06 | 930.45 |  | 0.06
50 | Kadm |  | 0.4 | 930.45 |  | 0.4
51 | Tetrachlorometan (CCl4) |  | 3 | 930.45 |  | 3
52 | Pentachlorofenol (PCP) |  | 2 | 930.45 |  | 2
53 | Heksachlorobenzen (PCB) |  | 2 | 930.45 |  | 2
54 | Heksachlorobutadien (PCBD) |  | 3 | 930.45 |  | 3
55 | Trichlorometan (CHcl3) |  | 2 | 930.45 |  | 2
56 | 1,2-dichloroetan (EDC) |  | 0.2 | 930.45 |  | 0.2
57 | Trichloroetylen (TRI) |  | 0.2 | 930.45 |  | 0.2
58 | Tetrachloroetylen (PER) |  | 1 | 930.45 |  | 1
59 | Trichlorobenzen (TCB) |  | 0.1 | 930.45 |  | 0.1
60 | Heksachlorocykloheksan (HCH) |  | 0 | 1014.71 |  | 0
61 | Aldryna, dieldryna, endryna, izodryna |  | 0 | 1014.71 |  | 0
62 | Dwuchlorodwufenylotrójchloroetan (DDT) |  | 0 | 1014.71 |  | 0
63 | Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB) |  | 0 | 1014.71 |  | 0
64 | Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT) |  | 0 | 1014.71 |  | 0