Uchwała Nr XLVI/483/06

Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 15 maja 2006 r.

w sprawie  zaopiniowania projektu  planu aglomeracji „ Czechowice – Dziedzice ” i „Goczałkowice - Zdrój ”  opracowanego  przez  gminę Czechowice – Dziedzice .

Na podstawie   art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz   § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004r w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji ( Dz.U. Nr 283, poz. 2841 )

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach

uchwala :

§ 1. Zaopiniować pozytywnie projekt aglomeracji „ Czechowice – Dziedzice ” i „Goczałkowice - Zdrój ”  opracowany przez  gminę Czechowice – Dziedzice  w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Marek Dopierała

PLAN AGLOMERACJI GMIN CZECHOWICE-DZIEDZICE
i GOCZAŁKOWICE - ZDRÓJ

(Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
22 grudnia 2004 roku, w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji)

- Część graficzna – załącznik mapowy 1:25 000 (w załączeniu)

- Część Opisowa

WSTĘP – Podstawowe informacje zbiorcze o aglomeracji Czechowice-Dziedzice

Aglomeracja Czechowice-Dziedzice obejmuje obszary gmin Czechowice-Dziedzice 
i Goczałkowice-Zdrój, których istniejące i planowane do wybudowania sieci kanalizacyjne dla ścieków komunalnych zakończone są oczyszczalnią ścieków komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach. Poniższa tabela zawiera podstawowe informacje zbiorcze nt. Aglomeracji Czechowice-Dziedzice i Goczałkowice – Zdrój.

Tabela 1: Zbiorcze informacje na temat Aglomeracji Czechowice-Dziedzice i Goczałkowice-Zdrój.

| L.p. | Nazwa | Czechowice-Dziedzice | Goczałkowice-Zdrój | OGÓŁEM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Istniejąca sieć kanalizacyjna | 96,5 km | 74,4 km | 170,90 km |
| 2. | Planowana no wybudowania sieć kanalizacyjna | 205,0 km | 8,33 km | 213,33 km |
| 3. | Liczba mieszkańców | 42990 osób | 7200 osób | 50190 osób |
| 4. | Ilość ścieków dostarczanych przez gospodarstwa domowe w 2004 r. | 1 117 501,6 m3/rok | 207 320 m3/rok | 1 324 821,6 m3/rok |
| 5. | Ilość ścieków dostarczanych przez pozostałe podmioty w 2004 r. | 279 375,4 m3/rok | 200 714 m3/rok | 480 089,4 m3/rok |
| 6. | Ilość ścieków dostarczonych ogółem w 2004 r. | 1 396 877 m3/rok | 408 034 m3/rok | 1 804 911 m3/rok |
| 7. | Ilość awarii sieci kanalizacyjnych | 10 na rok | 4 na rok | 14 na rok |
| 8. | Liczba mieszkańców aktualnie korzystających z kanalizacji | 18 000 osób | 5680 osób | 23680 osób |
| 9. | % gospodarstw domowych podłączonych do kanalizacji | 60% | 92% | 76% |
| 10. | Ilość ścieków odprowadzanych na oczyszczalnię w m3/dobę | 3827,06 m3/dobę | 568,0 m3/dobę | 4 395,06 m3/dobę |
| 11. | Rodzaj i stan techniczny kanalizacji | 1) sanitarna - dobry 2) ogólnospławna – wymaga modernizacji | rozdzielcza - dobry |  |
| 12. | Szacunkowe ilości ścieków przemysłowych i od „pozostałych” odprowadzane na oczyszczalnię ścieków | 765,41 m3/dobę | 549,9 m3/dobę | 1315,31 m3/dobę |

- Informacja o długości i rodzaju istniejącej i planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej.

  - Gmina Goczałkowice – Zdrój

W chwili obecnej na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój znajduje się łącznie 74,4 km kanalizacji sanitarnej, w tym 44,9 km kolektorów głównych Ø 200 – Ø 400 mm grawitacyjnych i tłocznych oraz 29,5 km przykanalików Ø 160 – Ø 200 mm. Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej wykonana jest w  całości z rur PVC w systemie VAVIN. Ścieki sanitarne kierowane są poprzez system kanalizacji grawitacyjnej oraz 6 lokalnych pompowni ścieków do pompowni głównej i wprowadzone są do kolektora głównego i dalej na oczyszczalnię komunalną w Czechowicach-Dziedzicach. Z sieci kanalizacyjnej korzysta 5680 mieszkańców gminy.

Część istniejącej sieci a także część planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej znajduje się na obszarze wymienionym w  § 3 pkt 5  rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 roku, tj. objętym formą ochrony przyrody. W ramach programu NATURA 2000 wyodrębniono obszar specjalnej ochrony (OSO) – DOLINA GÓRNEJ WISŁY, w którym zakwalifikowano obszar leżący w granicach gminy Goczałkowice-Zdrój.

Planowane działania budowy kanalizacji w gminie Goczałkowice-Zdrój.

Do pełnego skanalizowania gminy Goczałkowice-Zdrój należy wykonać następujące prace z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej.

2005 – Budowa kanalizacji sanitarnej - zadanie V część II: Osiedle Wodociągowe

Projekt ten obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój w części zachodniej Gminy, tj. na Osiedlu Wodociągowym o łącznej długości kolektorów głównych (grawitacyjnych i tłocznych ) 5335 mb i 47 przykanalików o łącznej długości 235 mb. Ścieki z terenu objętego projektem będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Czechowicach-Dziedzicach. Ilość ścieków przekazywanych na oczyszczalnię  ścieków w wyniku realizacji projektu wyniesie 43 m3/dobę. Na wykonanie tej części zadania została sporządzona dokumentacja budowlana wraz z pozwoleniem na budowę.

Projekt będzie miał pozytywny wpływ na środowisko naturalne, gdyż zmniejszy się jego zanieczyszczenie przez zmniejszenie zrzutu ścieków nieczyszczonych, poprawi się jakość wody w rzece Wiśle oraz w Zbiorniku Goczałkowickim zaopatrującym w wodę pitną Górny Śląsk, a także na obszarze objętym siecią NATURA 2000. Po zrealizowaniu projektu 250 mieszkańców Gminy zostanie podłączonych do sieci kanalizacyjnej.

2006 – Budowa kanalizacji sanitarnej:  Bór I i Bór II

Projekt ten obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój w części południowej gminy, tj. Osiedla Bór I i Bór II o łącznej długości kolektorów głównych (podciśnieniowych) 2760 mb i 39 przykanalików. Ścieki z terenu objętego projektem odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków w Czechowicach-Dziedzicach. W wyniku realizacji inwestycji zebrane zostaną ścieki z 39 gospodarstw domowych (od 200 mieszkańców). Ilość ścieków przekazywanych do oczyszczalni wyniesie 29 m3/dobę. Projekt będzie miał pozytywny wpływ na środowisko naturalne, gdyż zmniejszy się jego zanieczyszczenie przez zmniejszenie zrzutu ścieków nieczyszczonych, poprawi się jakość wody w rzece Wiśle oraz w Zbiorniku Goczałkowickim zaopatrującym w wodę pitną Górny Śląsk, a także na obszarze objętym siecią NATURA 2000.

  - Gmina Czechowice-Dziedzice

W Gminie Czechowice-Dziedzice kanalizacja sanitarna i ogólnospławna znajduje się jedynie na terenie miasta Czechowice-Dziedzice, w sołectwach brak jest kanalizacji.

Kanalizacja ogólnospławna znajduje się w centrum miasta, część północna miasta wyposażona jest w sieć rozdzielczą – sanitarną i deszczową.

Sieć kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej administrowana jest przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach oraz Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z  o. o. w Czechowicach-Dziedzicach.

RPWiK Tychy administruje kanalizacją w centrum miasta oraz w części północnej miasta. Jest to głównie kanalizacja ogólnospławna (w centrum) wykonana z rur betonowych oraz odcinki kanalizacji sanitarnej (północna część miasta) wykonana z kamionki i betonu.

Długość kanalizacji administrowana przez RPWiK:

- kanalizacja ogólnospławna – 22,4 km

- kanalizacja sanitarna – 12,5 km

- przykanaliki – 9,5 km

Stan techniczny w/w kanalizacji jest zły, kanalizacja wymaga modernizacji. Najwyższą awaryjność wykazują najstarsze kanały ogólnospławne wykonane z betonu.

PIM Sp. z o. o. administruje nową, powstałą po 1990 roku kanalizacją wykonaną z nowoczesnych materiałów (PVC oraz żywic poliestrowych).

Długość kanalizacji sanitarnej administrowanej przez PIM:

- kanalizacja ogólnospławna – 4,2 km

- kanalizacja sanitarna – 44,3 km

- przykanaliki – 3,6 km

Stan techniczny kanalizacji jest dobry.

Od 2 lat trwają prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w północnej części miasta, pomiędzy rzeką Iłownicą, rzeką Wisłą a szlakiem kolejowym Zebrzydowice – Oświęcim. Na tym terenie do wybudowania pozostało ok. 27 km kanalizacji.

Planowane działania budowy kanalizacji w gminie Czechowice-Dziedzice

a) Kanalizacja sołectw: Bronów, Ligota, Zabrzeg

Obszar ten obejmuje sołectwa: Bronów, Ligotę i Zabrzeg oraz dzielnicę Ochodza 
w Czechowicach-Dziedzicach. Na obszarze tym liczącym około 8,4 tys. mieszkańców brak jest kanalizacji sanitarnej. Ścieki z budynków odprowadzane są do przydomowych osadników. Zakres prac koniecznych do skanalizowania tego obszaru i doprowadzenia ścieków do oczyszczalni w Czechowicach-Dziedzicach obejmuje wykonanie kanałów głównych Ø 200 mm – Ø 300 mm i przyłączy domowych Ø 160/200 mm. Łączna szacowana długość kanalizacji do wybudowania wynosi 73 km. Obszar sołectw: Bronów, Zabrzeg, Ligota położone są w całości na obszarze NATURA 2000.

b) Kanalizacja Czechowice-Dziedzice Centrum

Obszar obejmuje centrum miasta ograniczony od północy linią PKP Oświęcim – Zebrzydowice i ulicami: Legionów, Barlickiego. Ilość mieszkańców wynosi 14686. Długość istniejącej kanalizacji sanitarnej L = 11,2 km i kanalizacji ogólnospławnej 12,6 km. Przewiduje się pozostawienie kanalizacji ogólnospławnej jako deszczowej i budowę nowej kanalizacji sanitarnej. Zakres kanalizacji sanitarnej koniecznej do wykonania obejmuje kanały główne, boczne i przyłącza domowe o łącznej długości 27 km.

c) Kanalizacja Brzeziny – Czechowice Dolne

Obszar położony pomiędzy drogą Krajową Nr 1, a ul. Legionów od północy ograniczony jest linią PKP Oświęcim – Zebrzydowice, Zebrzydowice od południa ul. Kopernika. Liczba mieszkańców – 1400 osób. Długość istniejącej kanalizacji sanitarnej L = 3,0 km. Zakres kanalizacji koniecznej do wykonania obejmuje kanały główne, boczne i przyłącza domowe, o łącznej długości 27 km.

d) Kanalizacja zachodniej części miasta Czechowice-Dziedzice

W obszarze tym, położonym po zachodniej części drogi krajowej Nr 1, który wyznaczają ulice: Mazańcowicka, Zaplecze, Wodna brak jest kanalizacji sanitarnej. Istniejąca kanalizacja ogólnospławna wymaga rozdzielenia. Zakres kanalizacji sanitarnej koniecznej do wykonania obejmuje sieć główną, kanały boczne i przyłącza o długości łącznej 28 km. Całość ścieków zostanie skierowana do oczyszczalni w Czechowicach-Dziedzicach.

e) Kanalizacja południowo-wschodniej części miasta Czechowice-Dziedzice

Obszar ograniczony jest od północy ul. Kopernika, od wschodu rzeka Białką, od zachodu Drogą Krajową Nr 1. Ilość mieszkańców na tym obszarze wynosi 6306. Zakres kanalizacji sanitarnej koniecznej do wykonania obejmuje kanały główne, boczne i przyłącza domowe o łącznej długości ok. 50 km. Istniejąca kanalizacja ogólnospławna o długości 3,2 km wymaga rozdzielenia.

f) Modernizacja gospodarki osadowej i rozbudowa oczyszczalni ścieków 
w Czechowicach-Dziedzicach

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czechowicach-Dziedzicach przeprowadzona zostanie w dwóch etapach.

Etap I zakłada tylko taki zakres niezbędnych inwestycji, który pozwoli na przejecie i oczyszczenie dodatkowej ilości ścieków z sołectw Bronów, Ligota i Zabrzeg oraz z miasta Czechowice-Dziedzice. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla etapu I jest niezbędnym warunkiem przyjęcia ścieków z nowo wybudowanej w mieście i sołectwach kanalizacji.

Dla tego etapu modernizacji i rozbudowy oczyszczalni przyjęto założenia:

• dodatkowa ilość mieszkańców objętych kanalizacją – 19000;

• dodatkowa ilość ścieków wpływających na oczyszczalnię – 3450 m3/dobę

• dodatkowe RLM 26 100

• całkowite RLM dla oczyszczalni – 51 100

Zakres rzeczowy modernizacji i rozbudowy oczyszczalni obejmuje:

a) Rozbudowę komór osadu czynnego o kolejną nitkę technologiczną: (komora defosfatacji + mieszadła; komora denitryfikacji + mieszadła i ruszt napowietrzający; komora nitryfikacji + ruszt napowietrzający; selektor + pompa lub mieszadło;

b) wybudowanie sieci przewodów technologicznych;

c) wyposażenie stacji dmuchaw w dmuchawę napowietrzającą;

d) zainstalowanie 2 krat gęstych w części mechanicznej oczyszczalni;

e) wyposażenie drugiego koryta piaskownika w zgarniacz piasku;

f) zainstalowanie urządzeń sterowania i monitoringu procesu technologicznego wraz z wizualizacją wyników;

g) zainstalowanie automatyki na poziomie zintegrowanego sterowania pracą całej oczyszczalni, z wykorzystaniem danych płynących z układu monitorowania procesu technologicznego;

h) zabezpieczenie od strony energetycznej zapotrzebowania na energię  elektryczną;

i) doposażenie węzła przeróbki osadów w urządzenia zagęszczania i odwadniania osadów.

Celami realizacji II etapu rozbudowy i modernizacji oczyszczalni są: zagospodarowanie użytkowe osadów własnych i tym samym zmniejszenie kosztów ich utylizacji na zewnątrz; odzyskanie energii biogazu dla celów użytkowych (produkcja energii elektrycznej); podjęcie usługowej działalności komercyjnej na rzecz innych oczyszczalni ścieków w zakresie utylizacji tych odpadów.

Dodatkowo, przy kanalizacji gminy Czechowice-dziedzice zakłada się również wykonanie modernizacji wodociągu stalowego wraz z przyłączami w Ligocie i w Zabrzeg -  I etap oraz modernizacji wodociągu stalowego w Ligocie i Bronowie -  II etap.

- Informacja o liczbie mieszkanców gmin Czechowice-Dziedzice i Goczałkowice-Zdrój

  - Goczałkowice-Zdrój

Gminę Goczałkowice-Zdrój zamieszkuje obecnie 6130 stałych mieszkanców. Biorąc pod uwagę to, ze na terenie gminy znajduje się Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny oraz liczne ośrodki sanatoryjne i pensjonaty turystyczne szacuje się że na terenie gminy przebywa ciągle 7200 osób.

  - Gmina Czechowice-Dziedzice

Gminę Czechowice-Dziedzice zamieszkuje w chwili obecnej 42990 mieszkanców, 
z czego 34741 to mieszkańcy miasta Czechowice-Dziedzice, liczba mieszkanców sołectwa Bronów wynosi 971 mieszkańców, sołectwa Ligota 4 328 mieszkańców, a sołectwa Zabrzeg 2 950 mieszkanców.

- Opis gospodarki ściekowej

  - Oczyszczalnia ścieków w Czechowicach-Dziedzicach

Oczyszczalnia ścieków jest eksploatowana przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. Jaj aktualna przepustowość hydrauliczna wynosi 11500 m3/dobę. Jest to oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna z procesem redukcji zanieczyszczeń metodą osadu czynnego, z podwyższonym usuwaniem związków fosforu i azotu.

Oczyszczalnia składa się z następujących obiektów technologicznych:

- krata

- pompownia ścieków

- piaskownik

- komory defosfatacji i denitryfikacji

- komory nitryfikacji

- osadniki końcowe

- zbiornik retencyjny

- pompownia osadu recyrkulowanego

- pompownia wewnętrznej recyrkulacji ścieków

- stacja dmuchaw

- stacja odwadniania osadu

- selektor

- budynek multipleksera

- stacja zlewna

oraz obiekty pomocnicze:

- budynek obsługi (laboratorium, warsztaty, garaże, kotłownia i dyspozytornia)

- portiernia

- stacja TRAFO

- magazyn olejów i smarów

- myjnia samochodowa

- rozdzielnia elektryczna.

Oczyszczalnia oczyszcza aktualnie 5800 m3/dobę (średni dobowy przepływ z 2004 roku), z czego 4500 m3/dobę stanowią ścieki z terenu Czechowic-Dziedzic ( w tym 27 m3/dobę dowożone wozami asenizacyjnymi) oraz 1300 m3/dobę z Goczałkowic. Łącznie z  oczyszczalni korzysta około 18 000 mieszkańców Czechowic-Dziedzic oraz 5680 mieszkańców Gminy Goczałkowice-Zdrój.

  - Typ zdolności oczyszczalni ścieków

W oczyszczalni ścieków w Czechowicach-Dziedzicach stosowany jest zintegrowany proces biologicznego usuwania węgla organicznego, azotu i fosforu metodą osadu czynnego. Ścieki do eksploatowanej oczyszczalni doprowadzane są kolektorem Ø 1200 mm do komory rozdzielczej. Do komory tej kierowane są również ścieki ze stacji zlewnej wybudowanej w pobliżu pompowni. W komorze rozdzielczej zamontowano kratę mechaniczną rzadką. Następnie ścieki kierowane są do komory krat. W komorze krat zaprojektowano docelowo 3 kraty o średnicy 1200 mm i prześwicie 7 mm. Zatrzymane na kratach skratki za pomocą przenośnika ślimakowego transportowane są do specjalnych pojemników. Następnie skratki odwożone są na składowisko odpadów stałych lub w czasie nieprzewidzianych zakłóceń w transporcie, na rezerwowe składowisko na terenie oczyszczalni. Ścieki po kratach kierowane są do pompowni wstępnej. System pracy w pompowni w pełni zautomatyzowano, w zależności od poziomu ścieków. Ścieki z pompowni doprowadzone są do piaskownika o przepływie poziomym. Do zgarniania piasku zatrzymanego w piaskowniku służy zgarniacz linowy i przenośnik ślimakowy. Ścieki pozbawione piasku kierowane są korytami prostokątnymi, betonowymi do komór ciągu technologicznego. Pierwsza z komór w ciągu jest komora defosfatacji, następnie denitryfikacji i nitryfikacji. Czasy zatrzymania w obiektach przedstawiają się następująco:

1. komora defosfatacji: 2,5 – godzinny czas zatrzymania;

2. komora denitryfikacji: 5,0 – godzinny czas zatrzymania;

3. komora nitryfikacji: 5,0 – godzinny czas zatrzymania.

Komory defosfatacji i denitryfikacji większą część roku pracują jako beztlenowe, zatem wyposażono je w mieszadła śmigłowe. W okresie bardzo niskich temperatur, gdy procesy defosfatacji nie zachodzą, komory te powinny pracować jako „normalne komory osadu czynnego”. Z tych też względów komory te wyposażono w strumienice napowietrzające. Komora nitryfikacji pracuje stale jako „tlenowa”. Komorę tę wyposażono w system dysków do napowietrzania drobnopęcherzykowego przy pomocy sprężonego powietrza. W komorach napowietrzania zamontowano sondy tlenowe, które pozwalają na ciągłą kontrolę nasycenia ścieków w komorze tlenem. W przypadku przesytu tlenowego następuje samoczynna regulacja wydajności powietrza poprzez zmianę obrotów silnika dmuchawy. Ścieki z komory nitryfikacji kierowane są do osadnika wtórnego, w którym następuje wytrącenie osadów. Osadnik wtórny zaprojektowano jako radialny o średnicy 36,0 m, zabudowany wewnątrz osadnika 48 metrowego. Osad zatrzymany w osadniku recyrkulowany jest do komór defosfatacji, a nadmiar osadu do zagęszczacza. Okresowo osad z osadników jest kierowany również do selektora. Po 20 minutowym zatrzymaniu osadu, kierowany jest on do komory defosfatacji. Dla prawidłowego przebiegu procesu technologicznego przewidziano również recyrkulację wewnętrzną ścieków w zakresie 100 – 200%. Ścieki po komorze nitryfikacji są recyrkulowane pompowo do komór denitryfikacji. Przewidziano możliwość podłączenia recyrkulacji osadu do komór denitryfikacji oraz recyrkulację między komorą defosfatacji i denitryfikacji. Osad nadmierny jest kierowany do zagęszczacza osadu. Zagęszczanie osadu polegać będzie na powolnym mieszaniu. Woda nadosadowa wydzielona w trakcie zagęszczania kierowana jest do kanalizacji na terenie oczyszczalni. Osad po zagęszczeniu okresowo kierowany jest na stację mechanicznego odwadniania osadu. W budynku odwadniania osadu przyjęto dwie prasy taśmowo-próżniowe – jedna prasa pracująca, jedna rezerwowa. Proces odwadniania osadów ścieków jest wspomagany środkami chemicznymi.

Odwodniony osad po kompostowaniu, w zależności od wyników badań jest wykorzystywany przyrodniczo (rolniczo lub po rekultywacji terenów zielonych miasta), lub też wywożony na składowisko odpadów stałych.

  - Charakterystyka ścieków gospodarczych, komunalnych, przemysłowych 
i dowożonych.

Ścieki gospodarcze, komunalne, przemysłowe i z szamb charakteryzują się między sobą olbrzymią różnorodnością składu. W poniższej tabeli przedstawiono charakterystyczny skład dla poszczególnych grup ścieków.

Tabela 2: Skład ścieków gospodarczych, przemysłowych i dowożonych (z szamb)

| Parametr | Ścieki gospodarcze | Ścieki przemysłowe | Ścieki dowożone |
| --- | --- | --- | --- |
| Odczyn (pH) | 7,2 – 7,9 | 6,9 – 9 | 6 -7 |
| BZT5(mg/l) | 140 – 600 | 66 – 360 | 1000 – 7000 |
| ChZT(mg/l) | 380 – 1200 | 150 – 640 | 2500 – 15000 |
| Zawiesiny (mg/l) | 150 – 500 | 72 – 340 | 2500 – 15000 |
| Azot og. (mgN/l) | 30 – 65 | 20 – 80 | 140 – 15000 |
| Fosfor og. (mgP/l) | 8 - 30 | 7 - 60 | 40 – 150 |

  - Ilość ścieków dostarczonych przez poszczególnych użytkowników

W poniższej tabeli przedstawiono ilości odprowadzanych ścieków w rozbiciu na gospodarstwa domowe oraz pozostałe podmioty (przemysł, handel).

Tabela 3: Ilość ścieków odprowadzanych przez gospodarstwa domowe i pozostałe podmioty w 2004 roku

| Gmina | Ścieki (m3/rok) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Gospodarstwa domowe | Pozostali |
| Goczałkowice – Zdrój | 207 320 | 200 714 |
| Czechowice-Dziedzice | 1 117 501,6 | 279 375,4 |
| OGÓŁEM | 1 324 821,6 | 480 089,4 |

Ilość ścieków przedstawiono na podstawie danych ze sprzedaży PIM Sp. z o. o. w Czechowicach-Dziedzicach, w powyższym zestawieniu nie uwzględniono dopływających wód deszczowych – opadowych, z ich uwzględnieniem do oczyszczalni ścieków dopływa 1 749 984 m3/rocznie

  - Stan techniczny, konieczne naprawy i warunki utrzymania

    - Gmina Goczałkowice-Zdrój

Istniejąca na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój kanalizacja sanitarna jest stosunkowo nowa (wiek kolektorów: od 6 lat do 1 roku). Jej stan techniczny jest bardzo dobry – awaryjność wynosi aktualnie średnio 4 awarie na rok. Trzy spośród sześciu pompowni ścieków to obiekty tradycyjne, w konstrukcji żelbetowej, dwie to obiekty prefabrykowane, z tworzyw sztucznych, a szósta pompownia jest kompleksem dwóch przepompowni podciśnieniowych i przepompowni zbiorczej. Wszystkie pompownie są monitorowane i sterowane on-line drogą radiową.

    - Gmina Czechowice-Dziedzice

Istniejąca na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice kanalizacja sanitarna jest stosunkowo nowa (budowana w latach 1994 – 2004). Jej stan techniczny jest dobry. Ilość awarii w skali roku wynosi 10 (dla 44,3 km kanalizacji sanitarnej – administrowanej przez PIM Sp. z o. o.). Kanalizacja ogólnospławna wymaga modernizacji. Sieć kanalizacyjna będąca własnością RPWiK Tychy wymaga modernizacji. Kanalizacja sanitarna istnieje wyłącznie na terenie miasta Czechowice-Dziedzice. Tereny wiejskie gminy (sołectwa: Bronów, Ligota, Zabrzeg) nie są skanalizowane.

3.6. Wydajność systemu oczyszczalni

Spośród wszystkich oczyszczalni istniejących, ze względów lokalizacyjnych, technicznych i technologicznych rozważane jest jedynie dociążenie istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach. Oddana do użytku w 1994 roku oczyszczalnia została zrealizowana dla następujących przepływów średnich:

- część mechaniczna (pompownia, kraty, piaskowniki): 23 000 m3/dobę

- blok biologiczny: 11500 m3/dobę

- 2 osadniki wtórne w części konstrukcyjnej: 23 000 m3/dobę

- wyposażenie w osadniku dla przepływu: 11 500 m3/dobę

Aktualna przepustowość oczyszczalni stanowi 50% przepustowości docelowej.

Ilość ścieków dopływających na oczyszczalnię wynosiła w 2004 roku średnio 5800 m3/dobę (50% przepustowości). Minimalna ilość ścieków w okresach suchych wynosi około 4600 m3/dobę. Maksymalna ilość ścieków w okresach deszczowych wynosi około 7000 m3/dobę. W okresach deszczy nawalnych i gwałtownych roztopów ilość ścieków napływających na oczyszczalnię wzrasta do 12000 m3/dobę.

W związku z planami realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Czechowice-Dziedzice (projekt planowany do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności) i dalszej budowy kanalizacji w gminie Goczałkowice-Zdrój konieczna jest rozbudowa oczyszczalni i modernizacja gospodarki osadowej (zgodnie z informacjami podanymi w punkcie 1.2f).

  - Stopień oczyszczania, zgodność z wymogami krajowymi i międzynarodowymi (dyrektywy UE w zakresie gospodarki ściekowej)

W poniższych tabelach przedstawiono skład ścieków surowych napływających na oczyszczalnię ścieków w Czechowicach-Dziedzicach oraz oczyszczonych, odprowadzonych z oczyszczalni do odbiornika (wartości uśrednione za 2004 rok) i obliczono stopień redukcji zanieczyszczeń. Wyniki te zestawiono z wymaganiami określonymi w przepisach polskich 
i europejskich oraz z dyrektywą Rady Wspólnot Europejskich 91/271 z dn. 2.05.1991 roku, dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych wraz z uzupełnieniem nr 98/15/UE z dn. 27.02.1998 roku).

Tabela 4: Skład ścieków oczyszczonych na oczyszczalni komunalnej w Czechowicach-Dziedzicach (wartości uśrednione za 2004 rok) w zestawieniu z wymogami określonymi 
w przepisach krajowych i europejskich.

| Wskaźnik | Jednostka | Stężenia zanieczyszczeń |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ścieki oczyszczone z OŚ w Czechowicach-Dziedzicach | Dopuszczalne wg. Rozporządzenie MOŚZNiL z dn. 05.11.1991 r. | Wymagane wg. Dyrektywy nr 91/271 |
| BZT5 | mg O2/dm3 | 3,9 | 15 | 25 |
| ChZTCr | mg O2/dm3 | 21,3 | 150 | 125 |
| Zawiesina ogólna | mg/dm3 | 3,0 | 50 | 35 |
| Fosfor ogólny | mg P/dm3 | 0,68 | 1,5 | 1 |
| Azot ogólny | mg N/dm3 | 11,9 | 30 | 10* |
| Azot amonowy | mg NH4/dm3 | 0,96 | 6,0 | Nie normowane |
| Chlorki | mg Cl/dm3 | 46 | 1000 | Nie normowane |
| Siarczany | mg SO4/dm3 | 61 | 500 | Nie normowane |
| Ekstrakt eterowy | mg/dm3 | 12 | 50 | Nie normowane |
| Fenole lotne | mg/dm3 | 0,03 | 0,5 | Nie normowane |

*Dotyczy azotu oznaczonego met. Kjeldahla, który stanowi składową azotu ogólnego.

Tabela 5:Zestawienie stopni redukcji wybranych zanieczyszczeń osiąganych na OŚ Czechowice-Dziedzice z wymaganiami Dyrektywy nr 91/271 z późn. zm.

| Wskaźnik | Jednostka | Stężenia dopuszczalne |  | Stopień redukcji zanieczyszczeń |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Na dopływie | Na odpływie | Osiągany na oczyszczalni | Minimalny wg Dyrektywy 91/271 |
| BZT5 | mg O2/dm3 | 305 | 3,9 | 99% | 70 – 90 |
| ChZTCr | mg O2/dm3 | 584 | 21,3 | 97% | 75 |
| Zawiesina ogólna | mg/dm3 | 280 | 3,0 | 99% | 90* |
| Fosfor ogólny | mg P/dm3 | 8,96 | 0,68 | 93% | 80 |
| Azot ogólny | mg N/dm3 | 41,3 | 11,9 | 71% | 70 – 80 |
| Azot amonowy | mg NH4/dm3 | 30,5 | 0,96 | 97% | Nie normowany |

UWAGA: wg Dyrektywy 91/271 jako wymagane stosuje się wielkość stężenia, bądź stopień redukcji

Z przedstawionych powyżej wyliczeń wynika, że stopień redukcji osiągany na oczyszczalni ścieków komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach jest bardzo wysoki. Świadczy to o prawidłowości pracy istniejącej oczyszczalni. Wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych spełniają wymagania przepisów zarówno polskich, jak i europejskich.

  - Działania mające na celu poprawę środowiska

W wyniku realizacji inwestycji (rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji) w istotny sposób zostanie ograniczona ilość ścieków nieczyszczonych wprowadzanych do wód i do ziemi (dzikie zrzuty, nieszczelne szamba).

Istniejąca oczyszczalnia ścieków w Czechowicach-Dziedzicach stosuje nowoczesne metody oczyszczania ścieków. Parametry ścieków oczyszczonych na tym obiekcie spełniają wymagania Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich 91/271 z dn. 21.05.1991 z późn. uzup. , dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

Realizacja projektów inwestycyjnych mających na celu budowę sieci kanalizacyjnej na terenach jej nie posiadających oraz rozbudowa oczyszczalni i modernizacja gospodarki osadowej pozwolą na osiągnięcie następujących celów:

- Zahamowanie procesów degradacji środowiska – przede wszystkim postępującego skażenia wód powierzchniowych i podziemnych nieczyszczonymi ściekami socjalno – bytowymi.

- Zachowanie istniejącej wartości środowiska poprzez ochronę różnorodności życia biologicznego i rzadkich gatunków roślin występujących na terenie gmin Goczałkowice-Zdrój i Czechowice-Dziedzice (w tym obszary NATURA 2000).

- Bezpośrednią ochronę Jeziora Goczałkowickiego i zlewni rzeki Wisły.

  - Potencjalna wydajność i strukturalne warunki systemu kanalizacyjnego

3.9.1 Gmina Goczałkowice-Zdrój

Istniejące na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój elementy systemu odprowadzania ścieków (kolektory główne i pompownie) umożliwiają przyjęcie i doprowadzenie na oczyszczalnię ścieków w Czechowicach-Dziedzicach dodatkowych ilości ścieków z terenów gminy przewidzianych do skanalizowania.

3.9.2 Gmina Czechowice-Dziedzice

Istniejące na terenie miasta Czechowice-Dziedzice elementy systemu odprowadzania ścieków (kolektory główne i pompownie) umożliwiają przyjęcie i doprowadzenie na oczyszczalnię ścieków w Czechowicach-Dziedzicach dodatkowych ilości ścieków z terenów miasta przewidzianych do skanalizowania. Na terenie sołectw: Bronów, Ligota, Zabrzeg brak jest sieci kanalizacyjnej, tym samym zostanie ona wybudowana od podstaw.

- Bieżący i przyszły popyt zgłaszany przez gospodarstwa domowe

4.1. Identyfikacja bieżącej i przyszłej liczby konsumentów indywidualnych

W poniższej tabeli przedstawiono bieżącą  liczbę konsumentów indywidualnych, tj. mieszkańców korzystających z kanalizacji na terenie gmin Goczałkowice-Zdrój 
i Czechowice-Dziedzice.

Tabela 6: Bieżąca liczba konsumentów indywidualnych w gminach: Goczałkowice Zdrój
 i Czechowice-Dziedzice

| Gmina | Liczba mieszkańców aktualnie korzystających z kanalizacji | Miejsce odprowadzania ścieków |
| --- | --- | --- |
| Goczałkowice-Zdrój | 5680 | O Ś Czechowice-Dziedzice |
| Czechowice-Dziedzice * | 18000 | O Ś Czechowice-Dziedzice |
| OGÓŁEM | 23 680 | O Ś Czechowice-Dziedzice |

* Liczba dotyczy miasta Czechowice-Dziedzice, głownie obszary zabudowy wielorodzinnej.

4.2. Opis istniejącego systemu, w kontekście zaspokajania potrzeb na dane usługi 
z uwzględnieniem charakterystyk ilościowej i jakościowej oferowanych usług.

W poniższej tabeli przedstawiono % skanalizowania Gmin Goczałkowice-Zdrój 
i Czechowice-Dziedzice

Tabela 7: Stopień skanalizowania gospodarstw domowych

| Gmina | % gospodarstw domowych podłączonych do kanalizacji | Ilość ścieków odprowadzanych na oczyszczalnię (m3/d) | Rodzaj kanalizacji | Stan techniczny kanalizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Goczałkowice-Zdrój | 92% | 568,0 | rozdzielcza | Dobry |
| Czechowice-Dziedzice | 60% * | 3827,06 | 1) Sanitarna 2) Ogólnospławna | 1) dobry 2) wymaga modernizacji |
| OGÓŁEM | 76% | 4395,06 |  |  |

W gminie Czechowice-Dziedzice kanalizacja istnieje wyłącznie na terenie miasta, skanalizowane są  głównie obszary zabudowy wielorodzinnej.

Ilość odprowadzanych ścieków obliczono na podstawie poziomu sprzedaży PIM Sp. z o. o. w Czechowicach-Dziedzicach

4.3 Prognozy obejmujące liczbę nowych odbiorców, zmiany jakościowe oferowanych usług oraz zmiany ilościowe oparte na ekonomicznie akceptowanych cenach za usługi po odpowiednim uwzględnieniu cenowej i dochodowej elastyczności popytu.

Poniższą prognozę dodatkowych ilości ścieków, które będą dopływały na oczyszczalnię sporządzono na podstawie zużycia wody. Ich wartość będzie wzrastała proporcjonalnie do postępu inwestycji, tj. realizacji kolejnych przyłączy. W poniższej tabeli przedstawiono prognozę ilości ścieków na lata 2004 – 2006 i 2007 – 2035. Prognoza ta uwzględnia zmiany demograficzne na aktualizowanym terenie oraz aktualnie dopływające na oczyszczalnię komunalną w Czechowicach-Dziedzicach ścieki socjalno – bytowe od ludności (bez wód deszczowych i przypadkowych).

Tabela 8: prognoza ilości ścieków od ludności dopływających na oczyszczalnię w wyniku realizacji planowanych inwestycji.

| Gmina | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 – 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Goczałkowice-Zdrój | 1 117,9 | 1 160,9 | 1 189,9 | 1 189,9 |
| Czechowice-Dziedzice | 1 117 501,6 | 1 352 000,0 | 1 380 000,0 | 1 700 000,0 |
| OGÓŁEM | 1 118 619,5 | 1 353 160,9 | 1 381 189,9 | 1 701 189,9 |

- Bieżący i przyszły popyt zgłaszany przez przemysł oraz przedsiębiorstwa handlowe i rolnicze

  - Analiza wielkości i struktury bieżącego popytu zgłaszanego przez przemysł 
i przedsiębiorstwa dla Gmin Goczałkowice-Zdrój i Czechowice-Dziedzice.

    - Gmina Goczałkowice-Zdrój

Na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój tylko firma LINDE GAZ Polska Sp. z o. o. posiada własną oczyszczalnię ścieków. Ścieki z pozostałych zakładów usługowo-produkcyjnych na terenach skanalizowanych trafiają do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Ścieki z zakładów usługowo-produkcyjnych i rolniczych na terenach nie skanalizowanych są wywożone na oczyszczalnię taborem asenizacyjnym. W poniższej tabeli przedstawiono szacunkowe zestawienie ilości ścieków odprowadzanych przez przemysł, drobne przedsiębiorstwa i pozostałe podmioty (w tym użyteczności publicznej). Dokładny rozdział na poszczególne grupy dostawców ścieków nie jest aktualnie możliwy ze względu na obowiązujące taryfy cenowe, które są takie same dla wszystkich.

Tabela 9: Szacunkowe ilości ścieków przemysłowych i od „pozostałych” odprowadzane 
w gminie na oczyszczalnię ścieków w Czechowicach-Dziedzicach.

| Gmina | Ilość ścieków odprowadzanych na oczyszczalnię (m3/dobę) | Miejsce odprowadzania ścieków |
| --- | --- | --- |
| Goczałkowice-Zdrój | 549,9 | OŚ Czechowice-Dziedzice |

    - Gmina Czechowice-Dziedzice

Na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice obecnie działa sześć zakładowych oczyszczalni ścieków, ich zestawienie zawarto w poniższej tabeli.

Tabela 10: Zakładowe oczyszczalnie ścieków w Czechowicach-Dziedzicach

| L.P. | Zakład | Rodzaj oczyszczalni | Wydajność [m3/d] | Sprawność oczyszczania [%] | Odbiornik ścieków |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Auto Transport Czechowice S.A. PEKAES GROUP | Mechaniczno-biologiczna BOS 150 (kontenerowa) | 150 | 88-98 | Kanalizacja sanitarna |
| 2 | Czechowickie Zakłady Materiałów Opatrunkowych „Polfa” | Mechaniczno-biologiczna | 300-400 | 90-96 | Rzeka Biała |
| 3 | Czechowickie Zakłady Przemysłu Zapałczanego | Chemiczna | 31,5 | 90-99 | Kanalizacja ogólnospławna do rzeki Białej |
| 4 | Elektrociepłownia Bielsko-Północ EC2 | Mechaniczno-biologiczna | 200 | 95 | Wody powierzchniowe |
| 5 | Fabryka Sprzętu Elektrotechnicznego „Kontakt SIMON” S.A. | Mechaniczno- biologiczna | 35 | 67-89 | Rzeki: Młynówka i Białka |
| 6 | Rafineria Czechowice S.A. | Mechaniczno-chemiczno-biologiczna | 2500 | 89-90 | Rzeka Biała |

Szacunkowe ilości ścieków od przemysłu i od „pozostałych” odprowadzanych na oczyszczalnię Ścieków w Czechowicach-Dziedzicach przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 11: Szacunkowe ilości ścieków przemysłowych i od „pozostałych” odprowadzanych w gminie na oczyszczalnię ścieków w Czechowicach-Dziedzicach w 2004 roku.

| Gmina | Ilość ścieków odprowadzanych na oczyszczalnię (m3/dobę) | Miejsce odprowadzania ścieków |
| --- | --- | --- |
| Czechowice-Dziedzice | 765,41 | OŚ Czechowice-Dziedzice |

Tabela 12: Szacunkowe ilości ścieków przemysłowych i od „pozostałych” odprowadzanych  na oczyszczalnię ścieków w Czechowicach-Dziedzicach w 2004 roku, z terenu gmin: Czechowice-Dziedzice i Goczałkowice – Zdrój.

| Gmina | Ilość ścieków odprowadzanych na oczyszczalnię (m3/dobę) | Miejsce odprowadzania ścieków |
| --- | --- | --- |
| Czechowice-Dziedzice | 765,41 | OŚ Czechowice-Dziedzice |
| Goczałkowice-Zdrój | 549,9 | OŚ Czechowice-Dziedzice |
| OGÓŁEM | 1315,31 | O Ś Czechowice-Dziedzice |

5.2. Prognozy obejmujące jakość i wielkość zapotrzebowania na usługi w oparciu o prognozy rozwoju gospodarczego, trendy w poszczególnych gałęziach i sektorach gospodarki, proponowane ceny i odpowiednie wskaźniki cenowej i dochodowej elastyczności popytu.

Dopływające na oczyszczalnię dodatkowe ilości ścieków z terenu Gmin Goczałkowice-Zdrój i Czechowice-Dziedzice będą pochodziły głównie od małych i średnich przedsiębiorstw handlowych, usługowych i produkcyjnych. W poniższej tabeli przedstawiono prognozę na lata 2004 – 2008 ilości ścieków, które będą pochodziły z tej grupy. Ilości te uwzględniają ścieki aktualnie dopływające na oczyszczalnie ścieków.

W gminie Czechowice-Dziedzice przewiduje się znaczący wzrost ilości ścieków po wykonaniu przedsięwzięcia „Regulacja Gospodarki Wodno-Ściekowej Gminy Czechowice-Dziedzice” planowanego do dofinansowania z Funduszu Spójności.

Tabela 13: Prognoza ilości ścieków od przemysłu i przedsiębiorstw usługowo – handlowych dopływających w wyniku realizacji inwestycji.

| Gmina | Dodatkowe ilości ścieków w poszczególnych latach (narastająco) w m3/dobę |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Goczałkowice-Zdrój | 520,0 | 549,9 | 568,0 | 577,0 | 577,0 | 577,0 |
| Czechowice-Dziedzice | 798,87 | 765,41 | 740,82 | 756,16 | 794,52 | 849,31 |
| OGÓŁEM | 1318,87 | 1315,31 | 1308,82 | 1333,16 | 1371,52 | 1426,31 |

- Uzasadnienie dla przedstawionego planu aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców (RLM).

Biorąc pod uwagę dane zamieszczone w tabeli 6, a w szczególności dobową ilość ścieków dostarczaną prze gospodarstwa domowe i przyjmując założenie prezentowane poniżej iż na 
1 równoważnego mieszkańca przypada produkcja ścieków 150 l/dobę w przypadku proponowanego planu Równoważna Liczba Mieszkańców wynosi:

Dla Gminy Goczałkowice-Zdrój:

RLM= 568,0 m3/dobę /0,150m3/osobę – dobę = 3787

Wobec czego zaproponowana w planie aglomeracja spełnia warunek o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000

Dla Gminy Czechowice-Dziedzice:

RLM = 3827,06 m3/dobę/0,150m3/osobę dobę = 25513

RLM ogółem dla aglomeracji Czechowice-Dziedzice i Goczałkowice – Zdrój:

RLM = 3787 + 25513 = 29300

Wobec czego zaproponowana w planie aglomeracja spełnia warunek o równoważnej liczbie mieszkańców od 2000 do 50 000.

W wyniku realizacji zadań inwestycyjnych związanych z budową sieci kanalizacyjnej na terenie Gmin Czechowice-Dziedzice i Goczałkowice Zdrój całkowite RLM wyniesie 53 000.

Tym samym, po wykonaniu opisanych zadań inwestycyjnych zaproponowana w planie aglomeracja spełni warunek o równoważnej liczbie mieszkańców od 50 000 do 99 000.