TF/RK/            /            /2004				     Tychy, dnia 09.11.2004 r.

Rada Miejska w Czechowicach Dziedzicach

Urząd Miejski w Czechowicach Dziedzicach

Plac 1-go Maja 1

43-502 Czechowice Dziedzice

Zgodnie z art. 21 pkt 1i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków                                   (Dz.U. Nr 72, poz. 747), Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  w Tychach przedkłada w załączeniu wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach, ul. Sadowa 4, na terenie Miasta Czechowice – Dziedzice na lata 2005 – 2008.  W porozumieniu z Urzędem Miasta Czechowice – Dziedzice.

W porozumieniu z Urzędem Miasta Czechowice – Dziedzice dokonujemy aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych           i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach, ul. Sadowa 4 w oparciu o Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta            Czechowice – Dziedzice.

W związku z dużą awaryjnością sieci wodociągowej w ulicach Narutowicza, Morcinka, Prusa w Czechowicach – Dziedzicach możliwe jest ujęcie ich w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji w roku 2005.

Wprowadzenie modernizacji wodociągu w ulicy Narutowicza wiąże się dodatkowo z planowaną wymianą nawierzchni drogowej.

W związku z powyższym modernizacja wodociągów w ulicach Pasieki              i Rumana została przesunięta na rok 2008.

Charakterystyka ogólna:

Miasto Czechowice – Dziedzice posiada trzy źródła zaopatrzenia w wodę z magistrali AOUA z Bielska – Białej:

1.Magistrala800 mm /stal./ - włączenie zlokalizowane przy

ul. Orzeszkowej w Czechowicach – Dz. w  rejonie Zakładów Opatrunkowych  S.A.

2.Magistrala  400 mm /żel./  - zlokalizowana przy ul. Czeladniczej w Bielsku – Białej.

3.Magistrala  225 mm /stal./  - zlokalizowana przy ul. Legionów w Czechowicach – Dziedzicach. w  rejonie Zakładów Mięsnych.

Ciśnienie na sieci magistralnej AQUA  na zasilaniu magistrali  800 mm wynosi 11 atm..

Od włączenia do sieci  AOUA  na terenie miasta  Czechowice – Dziedzice przebiega sieć wodociągowa magistralna  800 /600 mm do ul. Traugutta ,  400 mm / do wysokości ul. Kopernika/   oraz  225 mm  /przez prawie całą ul. Legionów/.  Sieć rozdzielcza  zasila  prawie 100 % budynków mieszkalnych i  Zakłady Przemysłowe.

Sieć AOUA z Bielsko - Białej stanowi jednostronne zasilanie miasta Czechowice – Dziedzice.

Przyczyny strat wody.

- Rodzaj materiału i wiek rurociągów wodnych.

Sieć wodociągowa magistralna wykonana jest z rur stalowych i żeliwnych w latach 1930          i 1960, a sieć rozdzielcza wykonana jest z rur żeliwnych, azbestowo cementowych , stalowych, PE i PVC.

Najwięcej sieci rozdzielczej  powstało w latach 1960 – 70.

Na terenie miasta jest :

–47% sieci stalowej,

–38% sieci żeliwnej ,

–12% sieci azbestowo – cementowej,

–3% sieci PCV, PE

- Płukanie sieci wodociagowej.

Ciśnienie na sieci rozdzielczej kształtuje się na poziomie od 2,5 do 4,8 atm.

Sieć częściowo pracuje w układzie pierścieniowym, ale posiada również wiele końcówek – jak przedstawiono na mapie.

Sieć na końcówkach wymaga częstego płukania, ponieważ ulega zagniwaniu na skutek zmniejszenia zużycia przez mieszkańców.

Płukania są nie opomiarowane  i przynoszą dość znaczne straty wody.

Reduktory ciśnienia o redukcji ciśnienia  /11/3,2 atm./ na całe miasto Czechowice – Dziedzice    zabudowane są w  stacjach redukcyjnych przy ul. Junackiej i ul. Legionów.     Z uwagi na zróżnicowany  wysokościowo  teren,  tj. 60 m,  sieć wymaga  zestrefowania  na 2 strefy ciśnienia.  Brak zestrefowania sieci   przyczynia się przede wszystkim do  powstawania awarii, a tym samym do strat wody.

Wieloletni plan modernizacji i rozwoju został wykonany w porozumieniu 
z władzami  Miasta Czechowice Dziedzice na podstawie Studium Uwarunkowań                    i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Czechowice – Dziedzice.

W planie modernizacji nie ujęto obiektów, które miałyby negatywny wpływ na środowisko naturalne i wymagają specjalnych zezwoleń, ponieważ na terenie Miasta Czechowice Dziedzice takie nie występują.

- Planowany zakres usług  wodociągowych na terenie Miasta Czechowice Dziedzice:

- zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody :

Szybkie i sprawne usuwanie awarii, remonty i modernizacja sieci, właściwa konserwacja sieci wodociągowej. W celu realizacji powyższego, RPWiK stara się skompletować odpowiedni, wysoce wyspecjalizowany sprzęt do lokalizacji nieujawnionych awarii, prześwietlania sieci, sprawnego usuwania awarii. Oddział Czechowice - Dziedzice został wyposażony w  koparko - ładowarki,  samochody dostawcze dla brygad eksploatacyjnych, nowe samochody w celu zwiększenia mobilności i poprawnego działania na sieci, agregaty prądotwórcze, pompy zatapialne do ścieków, przenośne pompy do wody i ścieków, urządzenia ciśnieniowe z zestawem do piaskowania, urządzenie do zgrzewania rur.

- zapewnienie odpowiedniego, zgodnego z przepisami Polskich Norm ciśnienia wody :

Realizacja powyższego polega na podejmowaniu działań w zakresie strefowania sieci poprzez realizowanie spinek i montaż reduktorów na sieci oraz  jej monitorowanie        – co pozwoli na prowadzenie działań prewencyjnych na sieci wodociągowej w celu ograniczenia strat.

- zapewnienie odpowiedniej pod względem bakteriologicznym, fizykochemicznym 
i organoleptycznym jakości dostarczanej wody do picia :

Wyposażono laboratorium w nowoczesny sprzęt laboratoryjny, m.in. fotometr, mętnościomierz, dygestorium, cieplarka zespolona, dokonano modernizacji dejonizatora wody – zgodnie z obowiązującą w tym zakresie ustawą.

- Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne na  lata 2005 – 2008.

Zaplanowane na lata 2005 - 2008 przedsięwzięcia rozwojowo modernizacyjne przedstawiają tabele nr 1 i 2.

- Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody:

- wymiana istniejącej sieci z rur stalowych i PVC na polietylen, wymieniamy  sukcesywnie w miarę posiadanych środków.

- Likwidacja ryczałtów dla odbiorców indywidualnych poprzez montaż wodomierzy – prace w toku.

- Montaż wodomierzy strefowych ze zdalnym odczytem dla monitoringu sieci. Kontrola ilości podawanej lub przesyłanej wody, wykrywanie ewentualnych awarii oraz nielegalnego poboru wody.

- Wyposażenie Oddziału Czechowice – Dziedzice w urządzenia do kontroli jakości, ciśnienia oraz ilości zakupionej wody na włączeniu do AOUA Bielsko - Biała . Montaż w/w urządzeń umożliwi wyegzekwowanie od dostawcy  tj. AOUA Bielsko - Białą  upustów za złą jakość wody spowodowaną wahaniami ciśnień .

- Zakup i instalowanie  hydrantów z licznikami, które pozwolą określić faktyczną ilość zużytej wody do płukania sieci po awariach.

- Zabudowa reduktorów na sieci – wynika to z faktu , że AOUA Bielsko - Biała systematycznie podnosi ciśnienie w sieci wodociągowej doprowadzając tym samym do zwiększenia ilości awarii . Stabilizację ciśnienia planujemy wykonać pilnie.

- Zestrefowanie sieci wodociągowej na terenie całego miasta.

- Wymiana w pierwszej kolejności tych odcinków magistrali i przyłączy wodociągowych, na których występuje największa awaryjność.

- Nakłady inwestycyjne w latach 2005 - 2008:

- Spięcia końcówek sieci;

- Modernizacja sieci wodociągowej;

- Budowa studni wodomierzowych - monitoring

- Montaż przyłączy i sięgaczy

Plan Modernizacji w załączeniu, załącznik nr 1 i 2.

- Sposoby finansowania planowanych inwestycji (modernizacji) w latach 2005 - 2008:

Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych (modernizacyjnych) odbywać się będzie ze środków własnych przedsiębiorstwa, uzyskanych ze sprzedaży wody i odbioru ścieków na terenie Miasta Czechowice – Dziedzice do wysokości amortyzacji.

Zadania modernizacyjne są realizowane w pełnym zakresie amortyzacji sprzętu, budynków i budowli.

Wszystkie powyższe działania mają na celu obniżenia strat wody do poziomu uzasadnionego stanem technicznym materiałów użytych do wykonania danych odcinków sieci wodociągowej.

Załączniki :

- Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Miasta Czechowice – Dziedzice.

- Plan wymiany wodomierzy.

- Mapa przebiegu sieci wodociągowej.