## Zawartość opracowania:

## Strona tytułowa

## Opisy techniczne i zestawienia materiałów:

## -   wentylacja mechaniczna

## -   instalacja centralnego ogrzewania

## -   instalacja wod. kan. wewnętrzna

## -   zewnętrzne sieci kanalizacji deszczowej i przyłącze kanalizacji

sanitarnej

-   wewnętrzna instalacja gazowa

3. Oświadczenie o kompletności dokumentacji

4. Odpisy uprawnień i wpisy do Izby Budowlanej

5. Warunki techniczne podłączenia wód opadowych U.M.

6. Warunki odprowadzenia nścieków sanitarnych PIM

7.  Protokół ZUD

8. Obliczenia OZC

9.  Rysunki:   1.   Plan sytuacyjny   1:500

2.   Profil podłączenia kanalizacji sanitarnej  1:500/100

3.   Profil podłączenia kanalizacji deszczowej  1:500/100

4.   Rzut piwnic – inst. gazowa i wod.kan.  1:100

5.   Rzut parteru – instalacja gazowa i wod. kan. 1:100

6.   Aksonometria instalacji wodociągowej

7.   Profil kanalizacji sanitarnej wewnętrznej

8.   Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazowej

- Rzut piwnicy – instalacja c.o.  1:100

- Rzut parteru – instalacja c.o.  1:100

11.  Rozwinięcie instalacji c.o.

- Rzut parteru –inst. wentylacji  1:100

- Wentylacja mechaniczna –przekrój 1;  1:50

10.  Karty katalogowe urządzeń

## OPIS TECHNICZNY

do projektu inst. wod. kan., ogrzewania, wentylacji mechanicznej i wewnętrznej instalacji gazowej rozbudowy Gimnazjum Publicznego nr 3                                                             w Czechowicach-Dziedzicach ul.  Łukasiewicza

- Podstawa opracowania

  - umowa z Inwestorem

  - projekt architektury oprac. „INWEST-BUD”

  - inwentaryzacja stanu istniejącego

  - PN i przepisy

- Zakres opracowania

W projekcie opracowano inst. wod. kan., ogrzewanie, rozbudowę wewnętrznej instalacji gazowej i wentylację mechaniczną pomieszczeń wymagających większej wymiany powietrza niż jest w stanie zapewnić wentylacja grawitacyjna.

- Projekt zawiera

  - strona tytułowa

  - opis techniczny

  - obliczenia

4.    Opis rozwiązania projektowego

4. 1.  Wentylacja mechaniczna

Sala gimnastyczna

a) instalacja nawiewna

Podstawową funkcją sali sportowej będą lekcje W-F dla uczniów szkoły oraz zajęcia pozalekcyjne niewielkich grup sportowych. Przyjmując, że ilość osób przebywających w sali nie przekroczy 80 osób niezbędna ilość powietrza świeżego nie przekroczy   2500 m3/h.

W przypadku imprez sportowych ilość osób w sali może wzrosnąć do 160.

Dla tej ilości ludzi ilość świeżego powietrza dostarczanego do hali powinna wynosić

4800 m3/h. Zyski ciepła, zaduch są szczególnie uciążliwe latem gdy temperatura powietrza zewnętrznego umożliwia jego pozyskiwanie bez konieczności uzdatniania.

Zakłada się możliwość wykonania 2 krotnej wymiany powietrza: dla 1 w/h nawiewu zapewni nawiew mechaniczny, pozostała część powietrza dostarczana będzie przez uchylanie okien. Z uwagi na koszty dla okresu zimowego ogranicza się ilość ogrzewanego powietrza wentylacyjnego do powietrza higienicznego (0,5 w/h) tj, 2500 m3/h.  Qw = 0,31 x 2500 x 36 = 27,9 kW

Ogrzewanie i wentylacja mechaniczna nawiewna sali wykonana będzie przy pomocy gazowych nagrzewnic powietrza do montażu na zewnątrz sali firmy TECNOCLIMA UTK 66-2 z recyrkulacją powietrza. Nagrzewnia wyposażona jest w przepustnicę regulującą proporcję pomiędzy ilością powietrza zewnętrznego i recyrkulacyjnego oraz w palnik gazowy 2-stopniowy. Nagrzewnice montować na wspornikach dostarczanych przez dostawcę na zewnątrz.

Charakterystyka nagrzewnicy:

  - nominalna moc cieplna  58,6 kW

  - max. zużycie gazu GZ50      6,52 m3/h

  - sprawność 90,1 %

  - nominalny strumień powietrza 5900 m3/h

  - spręż wentylatora 200 Pa

  - zużycie gazu GZ-50   6.52 Nm3/h

  - moc elektryczna 400V 3N;  750 W

  - masa 250 kg

b) instalacja wywiewna

Instalacja wywiewna składać się będzie z następujących elementów:

- zładu wentylacji wywiewnej mechanicznej dwustopniowej; na pierwszym stopniu ilość wywiewanego powietrza wynosić będzie 5000 m3/h, drugi stopień o wydajności 10000 m3/h uruchamiany będzie latem przy otwartych oknach w sali do usuwania nadmiaru ciepła od nasłonecznienia i dużej ilości osób. Wentylatory wywiewne wyposażyć w falowniki

Pomieszczenia zaplecza socjalnego sali (szatnie, umywalnie) na parterze posiadać będą wentylację mechaniczną nawiewną (powietrze z centrali nawiewnej podwieszanej) oraz osobny zład wentylacji wywiewnej uruchamiany niezależnie od nawiewu,

Pozostałe pomieszczenia sanitarne posiadać będą wentylację mechaniczną wywiewną wspomagającą wentylację grawitacyjną. Funkcję tą spełniać będą wentylatory ścienne

uruchamiane w przypadku pomieszczeń bez okien instalacją oświetleniową.

4.1.1.  pom. socjalne sali

Pomieszczenia posiadać będą osobny zład nawiewny składający się z czerni powietrza, centrali nawiewnej podwieszanej APN-2 o wydajności 1040 m3/h  z nagrzewnicą wodną zasilaną ciepłem z kotłowni gazowej szkoły. Zespół zawiesić pod stropem pomieszczenia technicznego. Wywiew wykonać przy pomocy wentylatorów dachowych.

4.1.2.Wykonanie instalacji

4.1.3. Sala gimnastyczna

Dla potrzeb projektowych przyjęto urządzenia i wyposażenie wg uznania projektanta za najbardziej przydatne do wykonania przedmiotowej instalacji. W dalszych etapach realizacji tej inwestycji mogą być dokonane zmiany producentów elementów wentylacji pod warunkiem zachowania ich parametrów.

- instalacja nawiewna

-   sala gimnastyczna

Zakłada się dostawę kompletnych zestawów nagrzewnic gazowych wyposażonych w komplet kształtek wentylacyjnych, kratek, kominów odprowadzających spaliny, wsporników oraz kompletu automatyki składającej się z szafy elektrycznej rozdzielczej, sterownika, termostatów i okablowania. W projekcie architektury przewidziano rozwiązanie umożliwiające dostęp do aparatów w celu ich serwisowania

- zaplecze sanitarne: instalację wykonać kanałami typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej i spiro. Kanały izolować wełną mineralną gr. 30 mm a następnie obudować płytą gipsowo-kartonową. Kanały mocować do ścian i stropów na wspornikach i zawiesiach systemowych.

- W projekcie inst. elektrycznej przedstawiono miejsce usytuowania szaf i wyłączników inst. wentylacji

- instalacja wywiewna

- sala gimnastyczna: 2 wentylatory osiowe usuwający powietrze z górnej części hali włączane indywidualnie

- Sanitariaty: w sanitariatach, nie posiadających okien projektuje się zamontowanie wentylatorów wywiewnych ściennych uruchamianych razem z oświetleniem z opóźniaczami czasowymi.

4.1.4.    Obliczenia

Sala gimnastyczna- zaplecze sanitarne

  - Szatnia I  kubatura V = 67,7 m3

Założona krotność wymian n = 4 w/h

Vp = 4 x 67,7 = 270 m3

  - Umywalnia I  kubatura  V = 50,0 m3

Założona krotność wymian n = 5 w/h

Vp = 5 x 50  = 250 m3/h

  - Szatnia II.  kubatura V = 67,7 m3

Założona krotność wymian n = 4 w/h

Vp = 4 x 67,7 = 270 m3/h

  - Umywalnia II  kubatura V = 60,0 m3

Założona krotność wymian n = 5 w/h

Vp = 250 m3/h

Łącznie nawiew: 1040 m3/h

Nawiew wykonany będzie dla następujących pomieszczeń:

-   szatnia I                      270 m3/h

-   szatnia II                     270 m3/h

Suma wywiewów z pomieszczeń sanitarnych na parterze

-   umywalnia I              250 m3/h

-   umywalnia II             250 m3/h

Vp =           500 m3/h

Wywiewy z WC 50 m3/h na 1 kabinę

Wywiew z sali gimnastycznej przy pomocy wentylatorów osiowych montowanych pod stropem.

4.2.      Wewnętrzna instalacja gazowa

Na teren szkoły wprowadzony jest gaz średnioprężny. Układ redukcyjno- pomiarowy znajduje się w skrzynce metalowej na ścianie budynku szkoły. Istniejąca instalacja zasila kotłownię oraz stołówkę oraz mieszkania. Każda z funkcji posiada odrębny gazomierz. Szafka wyposażona jest w dwa reduktory pracujące równolegle.

Szafka i jej wyposażenie pozostaje bez zmian. Bez zmian pozostaje istniejąca wewnętrzna instalacja gazowa.

Opis rozwiązania projektowego

W szafce wykonać króciec Dn 15 z zaworem GAZOMET za zaworem głównym. Do istniejącej szafki dobudować szafkę blaszaną o szr. 60 cm i wys. 80 cm (gł. 30 cm). Do króćca podłączyć reduktor R-25 TARTARINI i gazomierz G16 dla zasilania przyborów gazowych sali gimnastycznej:

-   aparat grzewczo-wentylacyjny Tecnoclima UTK-2-66         szt.  2

-   podgrzewacz pojemnościowy cwu 360 l Richmond              szt.  1

Instalację wykonać:

-   w budynku z rur stalowych bez szwu wg PN-80/74219,łączonych przez spawanie o średnicy 40,3x4. Przejścia przez ściany wykonać w rurach ochronnych o średnicach większych o dwie dymensje od rury przewodowej. Przestrzeń wypełnić pianą PU.

Instalację zakończyć zaworami kulowym kołnierzowym przy przyborach.

Obliczenia:

- ilość gazu dla projektowanych aparatów  2 x 6,5 = 13,0  Nm3/h

- ilość gazu dla podgrzewacza cwu 2,4 Nm3/h

Współczynnik jednoczesności N = 1; tzn Vg = 15,4  Nm3/h mieści się w maksymalnej przepustowości gazomierza G 16.

Odprowadzenie spalin.

Aparaty grzewczo wentylacyjne wyposażone są w indywidualne kominy. Podgrzewacz cwu dla potrzeb Sali gimnastycznej umieścić w istniejącej kotłowni gazowej w miejscu gdzie zaprojektowany był podgrzewacz.

Podgrzewacz cwu posiadać będzie przewód spalinowy z blachy kwasoodpornej podłączony do czopucha, który należy wykonać wg dokumentacji projektowej kotłowni gazowej (wg tej dokumentacji realizowana była kotłownia).

Zabezpieczenie antykorozyjne

Rurociągi prowadzone na zewnątrz budynku, nad ziemią a także wsporniki należy zabezpieczyć przed korozją wg normy BN-76/8976-05 „Pokrycia malarskie na gazociągach prowadzonych nad ziemią”

Przyjęto pokrycie malarskie o symbolu N1-U-AK dla środowiska typu U o umiarkowanym działaniu korozyjnym. Malowane powierzchnie należy oczyścić do drugiego stopnia czystości wg PN-70/H-97050, oraz PN-70/H-9705 i 5l-70/H-97052.

Zastosować zestaw malarski nr III:

- farba  ftalowa modyfikowana do gruntowania chromianowego – dwie warstwy

- emalia ftalowa modyfikowana dla okrętownictwa nadwodna do pierwszego malowania –dwie warstwy

- emalia ftalowa modyfikowana dla okrętownictwa nadwodna dla drugiego malowania – dwie warstwy.

Średnia grubość pokrycia powinna wynosić od 90 do 120m. Odstęp czasu pomiędzy malowaniami nie mniej niż 48 godzin. Rurociąg ma być w kolorze żółtym.

Rurociągi w budynku oczyścić jw. A następnie pomalować dwukrotnie farbą antykorozyjną podkładową miniową 60% oraz dwukrotnie farbą nawierzchniową żółtą.

Próby i odbiory

Instalację gazową należy poddać sprawdzeniu  przed jej pomalowaniem i oddaniem do użytku.

Prace związane z odbiorem obciążają wykonawcę robót.

Kontrolę taką wykonuje się pod kątem:

-zgodności wykonania z projektem

-jakości wykonania

Odbiór instalacji rozpoczyna się od sprawdzenia zaświadczenia kominiarskiego określającego prawidłowość podłączenia przewodów wentylacyjnych i spalinowych oraz ich sprawne działanie, wystawionego przez uprawnionego kominiarza.

Próbę szczelności wykonuje się oddzielnie dla przewodów przed gazomierzem i przewodów za gazomierzem.

Komisyjną próbę szczelności wykonuje się sprężonym powietrzem o nadciśnieniu 0,05 MPa a jej pozytywny wynik uznaje się gdy manometr rtęciowy nie wykazuje spadku ciśnienia w ciągu 30 minut.

Jeżeli trzykrotna próba jest negatywna instalację należy wykonać od nowa.

4.3.   Instalacja c.o.

Projektuje się wykonanie oddzielnego zładu z istniejącej kotłowni. W tym celu w kotłowni wykonać pompę 25 POt 80 z zaworem zwrotnym i zaworami odcinającymi. Rurociągi (stalowe czarne) w otulinie z pianki PU prowadzić piwnicą na parter, korytarzem do szatni i umywalni.

Instalację prowadzić: poziomy pod stropem po ścianach, piony w bruzdach w ścianach w otulinie z pianki PE.

Instalację wykonać z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie

Wykonaną instalację poddać próbie szczelności na zimno i na gorąco.

Elementami grzejnymi będą grzejnik płytowe PURMO  wyposażone w zawory termostatyczne i odpowietrzniki. Grzejniki montować na wspornikach zestawach PURMO dla ścian.. Podejścia do grzejników w sanitariatach i umywalniach wykonać jako kątowe ze  ściany.

Rury c.o. prowadzone w piwnicy izolować otuliną z pianki PE klejonej g. 25 mm zasilające i 20 mm rury powrotne.

Wykonaną instalację poddać próbie szczelności na zimno i na gorąco.

4.4.   Wewnętrzna instalacja wod. kan.

Istniejąca szkoła posiada przyłącze wodociągowe Dn 80 zakończone w piwnicy wodomierzem Dn 32 mm. Od wodomierza korytarzem piwnicy prowadzony jest rurociąg stalowy Dn 50 w izolacji. Podłączenie zimnej wody do podgrzewacza cwu w kotłowni wykonać od tego wodociągu poprzez zawór kulowy, zwrotny. Przed podgrzewaczem wykonać zawór bezpieczeństwa. SYR 2115 Dn 25.

Z uwagi na projektowany  hydrant wewnętrzny doprowadzenie wody do projektowanej cz. socjalnej w tym hydrantu projektuje się z rur stalowych ocynkowanych łączonych na gwint.

Odcinek prowadzony piwnicą i parterem prowadzić w otulinie z pianki PE gr. 12 mm klejonej.

Instalację wody ciepłej i odcinki wody zimnej w cz. socjalnej prowadzone w ścianach projektuje się z rur PP Fusiotherm łączonych przez zgrzewanie. Rury stalowe prowadzone po ścianach izolować pianką PE gr. 12 mm klejoną.  Rury ciepłej wody prowadzone po ścianach i w ścianach prowadzić w otulinie z pianki PE gr. 18 mm. Rury PP wody zimnej prowadzone w ścianach układać w peszlu.

Rury PP układać z w sposób zapewniających ich samokompensację. Rury PP prowadzone po ścianach i w kanale mocować uchwytami z wkładem plastikowym.

Zlewozmywaki w pom. porządkowych montować na wysokości 40 cm nad posadzką. Baterię na ścianie na wysokości 80 cm.

Dla potrzeb hydrantu wykonać odgałęzienie za wodomierzem przewodem stalowym ocynkowanym i poprowadzić go do projektowanej szafki hydrantowej przy wejściu do sali gimnastycznej. Rurociąg prowadzić równolegle z innymi rurociągami piwnicą szkoły a następnie nad stropem podwieszonym łącznika.

Montaż instalacji prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta rur.

W dobudowanej części projektuje się jedną szafkę naścienną hydrantową z zaworem Dn 25 z wężem półsztywnym L= 30 m i prądownicą.

- prądownicy wodnej o średnicy wylotu  ø 8 mm

- szafka z drzwiczkami (PN-68/B-02858) z dodatkowym miejscem na gaśnicę

Wydajność nominalna hydrantu Hp 25  QN = 1,0 dm3/s.

Woda ciepła dostarczana będzie z kotłowni gdzie ustawione będzie podgrzewacz pojemnościowy gazowy  380 l. Temperatura ciepłej wody + 45oC. Rurociągi prowadzić równolegle z instalacją c.o. i przewodami wody zimnej (sanitarnym i p.poż). Rurociągi prowadzić piwnicą istniejącej szkoły a następnie nad stropem podwieszonym projektowanego łącznika.

Na podejściach do węzłów sanitarnych wykonać zawory odcinające. Na podejściach od dołu do przyborów sanitarnych (umywalki) wykonać motylkowe zaworki odcinające. Baterię stojące z instalacją łączyć przy pomocy wężyków elastycznych w oplocie stalowym.

a) Zapotrzebowanie wody zimnej na cele socjalno –gospodarcze obliczono wg PN -92/B –01706.

Normatywne wypływy z punktów czerpalnych:

- bateria umywalkowa  			0,14 dm3/s   (14 szt.)

- bateria zlewozmywakowa 	 	0,14 dm3/s   (4 szt.)

- płuczka zbiornikowa (WC)		0.13 dm3/s 	(5 szt.)

- bateria natryskowa			0.30 dm3/s 	(10 szt.)

q = 0.682 (Σ q)0.5 – 0.12 = 2,5 dm3/s

b) Zapotrzebowanie wody na cele p.poż.

Zgodnie z wytycznymi podanymi przez rzeczoznawcę ds. ppoż. w obrębie rozbudowy zostaną zainstalowany będzie jeden hydrant DN 25 .

Qppoż. = 1.0 + 0,1 x 2.5 = 1.25 dm3/s

c) Obliczenie zaworu bezpieczeństwa dla podgrzewacza c.w.u. sali gimnastycznej

Pojemność podgrzewacz  V = 380 l

Średnica kanału dolotowego wg PN-76/B-02440.

4 G

d  = V  --------------------------------------------

3,14 x 1,59 x αc x V (1,1p1-p2) x γ

gdzie:

G = 0,16 V = 0,16 x 380 = 50 kg/h

αc =  0,35 α = 0,35 x 0,2 = 0,07

p1 = 6,0 kG/cm2

p2 = 0,0 kG/cm2

γ = 985 kG/m3  dla tw = 55 oC

4 x 50

d = V  -------------------------------------   = 8,5 mm

3,14 x 1,59 x -,07 V (1,1x6 –0)

Dobrano membranowy zawór bezpieczeństwa SYR typ 2115 o średnicy nominalnej Dn 25 mm; średnica kanału dolotowego d = 20 mm.

Ciśnienie otwarcia 0,6 MPa. Przyjęto naczynie wzbiorcze REFLEX 50D.

Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna

Instalację kanalizacyjną wykonać z rur PCW w systemie WAVIN łączonych na uszczelki gumowe. Instalację prowadzić zgodnie z PN-81/C-10700. Piony prowadzić w bruzdach ścianach budynku. Na pionach nad posadzką parteru wykonać rewizje okrągłe, nad dachem rury wywiewne PCW na wys. 1,0 m. Poziomy w posadzce parteru prowadzić w obsypce piaskowej grubości 20 cm. Przejścia przez ściany konstrukcyjne wykonać w rurach ochronnych.

Poziomy podejściowe do umywalek i zlewozmywaków prowadzić w bruzdach ze spadkiem do pionów ok. 4%. Poziomy w posadzce parteru prowadzić ze spadkiem nie mniejszym niż 2%. Przewody mocować przy pomocy obejm do rur PCW (pod kielichami). Umywalki zawiesić na wspornikach wzmocnionych; stosować umywalki z półpostumentem. Przejścia przez stropy wykonać w rurach ochronnych. Wolną przestrzeń wypełnić pianką PU. Przyłącza WC wykonać z kształtek PP WAVIN białych.

-ilość dzieci  450 x 20 l/d = 9000 l/d

-personel        30 x 20 l/d =     600 l/d

razem:                                   9600l/d

x = 1,2 współczynnik nierównomierności dobowej

Współczynnik nierównomierności godzinowej 1,4

1/24 x 1,2 x 1,4 = 0,07 przeciętnego zużycia dobowego

Przepływ godzinowy 0,07 x 9600 = 672 l/godz.

Przepływ sekundowy obliczony na podstawie ilości zainstalowanych przyborów

Qsek. = 2,5 l/s

Odprowadzane będą wyłącznie ścieki sanitarne.

Ścieki sanitarne projektuje się odprowadzić do istniejącej kanalizacji szkoły.

Ścieki odprowadzone będą do istniejącej studzienki. Ilość odprowadzanych ścieków sanitarnych przyjmuje się w ilości równej poborowi wody przez szkołę.

  - Zewnętrzna kanalizacja sanitarna.

Obecnie ścieki sanitarne razem z wodami opadowymi odprowadzane są do kanalizacji ogólnospławnej w ulicy.

Projektuje się:

-   odprowadzenie ścieków sanitarnych z projektowanej dobudowy sali i z zaplecza sanitarnego istniejącej Sali do wykonanej w latach ubiegłych studzienki kanalizacji sanitarnej miejskiej. Na trasie podłączenia projektuje się wykonanie studzienek kanalizacyjnych do których w przyszłości odprowadzone będą ścieki sanitarne z pozostałej części szkoły.

-   istniejący kanał ogólnospławny istniejący wzdłuż budynku szkoły może być docelowo kanałem deszczowym.

Roboty ziemne.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych trasę kanalizacji wytyczyć i oznaczyć palikami. Wyznaczyć reper roboczy.

Ustalić miejsca kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i oznakować je.

Roboty ziemne prowadzić przy pomocy sprzętu mechanicznego o małym zasięgu za wyjątkiem miejsc kolizji z istniejącym uzbrojeniem, gdzie roboty wykonywać ręcznie.

Wykopy wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02 oraz Rozporządzeniem MB i PMB z dnia 23.03.1072 r. W sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych ujęte w Dz.U. nr 13. Poz. 93.

Szerokość wykopu 100 cm. Ściany wykopu umacniać szalowaniem z desek i bali.

Teren prowadzonych robót zabezpieczyć oznakowaniem i barierkami.

Materiał

Kanalizację wykonać z rur PCW kanalizacyjnych WAVIN klasy N grubościennych kielichowych, łączonych na uszczelki gumowe.

Studzienki wykonać z PE TEGRA WAVIN z włazami ciężkimi.

Wykonanie instalacji

Rury układać na wyrównanym podłożu na podsypce piaskowej grubości 20 cm.

Rury obsypać piaskiem gr. 30 cm. Pierwszą warstwę ziemi do zasypki gr. ok. 30 cm pozbawić większych kamieni, innych ostrych elementów. Rury układać kielichami w kierunku postępu robót.

W trakcie wykonywania robót zanikowych zgłaszać do odbioru wykonane elementy i     sporządzać odpowiednie protokoły.

Odbiór instalacji.

Odbiór instalacji wykonać zgodnie z PN-92/B-10735.Próbę szczelności wykonać wodą, odcinkami, od najwyższej części kanału.

Do odbioru skompletować: - protokoły z odbioru robót zanikowych

-uzgodnienia z właścicielami uzbrojenia podziemnego

-inwentaryzację geodezyjną

-projekt powykonawczy

-dziennik budowy.

  - Kanalizacja deszczowa

Do kanalizacji deszczowej odprowadzone będą wyłącznie wody opadowe z dachu.

Powierzchnia odwodnienia:  750 m2

Średni roczny spływ wód deszczowych z dachów wynosi:

Qśrr  = H x F x 

Gdzie: H = 1,0 m – wysokość opadu rocznego

F = 750 m2

 = 0,95 – współczynnik spływu z dachów

Q = 750 x 1,0 x 0,95 = 740 m3/rok = 2,0 m3/d = 0,3 l/s

Natomiast deszcz nawalny dla tdm = 10 minut oraz  = 0,75 wynosi

Q =  x  x x F x   = 0,130 x 0,75 x 750x0,95 = 0,07 m3/s = 70 l/s

gdzie = 130 l/sha

Rury spustowe z dachów podłączyć do projektowanych studzienek rurami PCW 160.

Rury spustowe nad terenem zakończyć rurami żeliwnymi Dn 100 mm i czyszczakami.

Roboty montażowe oraz odbiory instalacji wykonać jak przy kanalizacji sanitarnej.

Projektowana kanalizacja deszczowa podłączona będzie do istniejącej kanalizacji deszczowej szkoły.

Uwagi końcowe

Całość robót wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją oraz Warunkami Technicznymi   Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom II „Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”.

Zestawienie elementów wentylacji

| Poz. | # Element | sztuk | uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nagrzewnica powietrza TECNOCLIMA UTK 66-2 do umieszczenia na ścianie budynku układ z recyrkulacją powietrza z wyposażeniem w kratki nawiewna i wywiewna stalowe, filtr powietrza, przepustnicę sterowaną siłownikiem, konsola oraz: - komin spalin - termostat - sterownik - pozycjoner - szafa elektryczna - komplet kabli zasilających i sterowniczych | 2 2 2 2 1 kpl | OMNI SCALA Wrocław Tel. 071 3427707 Obudować i wykonać pomost do obsługi wg wytycznych architekta |
| 2. | Czerpnia | 2 | jw |
| 3. | Przepustnica wielopłaszczyznowa z siłownikiem | 4 | jw |
| 4. | Dyfuzor 464x940/525x1250; L= 400 | 2 | Ocieplić 100 mm wełna min. + blacha ocynk |
| 4a | Kanał 525x1250; L=800 | 2 | jw |
| 5. | Kratka nawiewna STWS 1250x525/0/RM | 2 | SMAY |
| 6. | Kratka wywiewna ST-STS/1225x625/0/RM | 2 | SMAY |
| 7. | Kanał A/I 1225x625; L= 1300 | 2 | Ocieplić 100 mm wełna + płaszcz blacha ocynk. |
| 8. | Kolano 90o; 625x1225 | 2 | Ocieplić jw. |
| 9. | Kanał A/I 1225x625; L= 500 | 2 | jw |
| 10. | Konfuzor 510x872/625x1225; L=500 | 2 | jw |
| 11. | Wentylator osiowy COMPACT- ścienny z żaluzją PER-630-CN; HCFT/8-560/HA; Ns = 610 W Regulator obrotów RMT-1,5 | 2 | VENTURE INDUSTRIESmontować pod stropem Sali |
| 12. | Centrala wentylacyjna podwieszana APN2; V= 1040 m3/h; H= 200 Pa; nagrzewnica woda 75/50; Temp. nawiewu 28oC; z zaworem trójdrogowym; automatyką z pomiarem temp. nawiewu i termostatem | 1 | Clima-Produkt |
| 13. | Czerpnia ścienna ZS-630x315 | 1 | SMAY |
| 14. | Kanał podejściowy 315x630; L= 500 | 1 | Ocieplić wełną z folią alu 50 mm |
| 15. | Konfuzor 315x630/250x400; L=500 | 1 |  |
| 17. | Kanał A/I 250x400; L=10,0 m | 1 |  |
| 18. | Kratka nawiewna ALWS/G/RM 625x225 | 4 | SMAY |
| 19. | Kanał spiro 250; L=8000 | 2 |  |
| 20. | Kratka STRSW do kanałów spiro 625x125 | 6 | SMAY |
| 21. | Wentylator dachowy DAs-250; n= 700 obr/min; Ns= 0,04 kW; 230/400V; z zestawem rozruchowym S-Z /0,4/3 | 1 | UNIWERSAL |
| 22. | Podstawa dachowa B/II; Dn 250; H=600 | 1 | Jw. |
| 23. | Łuk spiro 90o; R=1D; Dn 250 | 2 |  |
| 24. | Trójnik spiro 90o; Dn 200 | 1 | SMAY |
| 25. | Podstawa dachowa B/II Dn 200/L=800 | 1 |  |
| 26. | Wentylator dachowy DAs-200; n= 700 obr/min; Ns= 0,04 kW; 230/400V; z zestawem rozruchowym S-Z /0,4/3 | 1 |  |
| 27. | Kanał spiro 200 L =1,5 m | 2 |  |
| 28. | Kanał elastyczny Aluconnect 127 | Mb 10 | SMAY |
| 29. | Zawór wywiewny KK 125 | 6 | SMAY |
| 30. | Wentylator ścienny EDM 150 | 1 |  |
| 31. | Kratka przelotowa AL.-SI21; 625x325 | 2 | SMAY |
|  | Zasilanie w ciepło nagrzewnicy centrali nawiewnej zaplecza socjalnego sali gimnastycznej - pompa POt 25- 80 szt. 1 - zawór zwrotny Dn 25 szt. 1 - filtr siatkowy mufowy Dn 25 szt. 1 - zawór kulowy mufowy Dn 25 szt. 3 - rury stalowe czarne Dn 25 mb 70 - izolacja do rur jw. 30/20 mm |  |  |

Zestawienie materiałów instalacji  c.o.

1.   Pompa 25 POt 80                                                                                                        szt.   3

2.   Zawór kulowy Dn 25                                                                                                  szt.   2

3.   Zawór zwrotny Dn 25                                                                                                 szt.   1

4.   Filtr siatkowy Dn 25 mm                                                                                            szt.   1

5.   Grzejnik z podejściem bocznym zaworem i głowicą termostatyczną

11 – 600 – 400                                                                    kpl.   4

22 – 600 – 800                                                                    kpl.   1

22 – 600 – 1200                                                                  kpl.   1

22 – 600 – 1600                                                                  kpl.   2

22 – 900 – 800                                                                    kpl.   2

22 – 900 – 1200                                                                  kpl.   2

6.   Rury stalowe czarne Dn 25                                                                                         mb   56

Dn 20                                                                                          mb   70

Dn 15                                                                                          mb   50

7.   Odpowietrznik automatyczny TACO 3/8”                                                                  szt.   2

8.   Izolacja do rur PE klejona Dn 25 gr. 20 mm                                                              mb   56

. Zestawienie materiałów instalacji wod. kan. wewnętrznej

1.   Podgrzewacz cwu. gazowy V=380 l Richmond                                                    kpl.   1

Z osprzętem: -   naczynie wzbiorcze D60                  szt. 1

-   zawór bezpieczeństwa Dn 25           szt. 1

-   pompa cyrkulacyjna cwu PWR 15  szt. 1

-   zawór zwrotny Dn 32                      szt.  1

-   manometr tarczowy do 1,0 MPa     szt.  1

2.   Przewód spalinowy dwuścienny Dn 150 z daszkiem, rewizją i denkiem              mb   4

do odprowadzania skroplin

-   przerywacz ciągu z blachy kwasoodpornej 100x30x30

z drzwiczkami rewizyjnymi                                                                               kpl.  1

3.   Rury stalowe ocynk. Dn 50                         					     mb  5

Dn 40 mm                                                                                                 mb 20

Jw. lecz Dn 32                                                                                                         mb 30

Jw. lecz Dn 25                                                                                                         mb  4

4.   Izolacja do rur jw. z pianki klejonej PE

5.  Rury PP Fusitherm Dz 50                                                                                         mb  10

Dz 40									     mb  40

Dz 32                                                                                                           mb  80

Dz 25                                                                                                           mb   70

Dz 20                                                                                                           mb   50

- Zawór kulowy Dn 50								     szt.  1

Dn 40                                                                                                szt.  2

Dn 32                                                                                                szt.  2

Dn 25                                                                                                 szt.  8

Dn 20                                                                                                 szt.  6

Dn 15                                                                                                 szt.  6

7.   Zawór ze złączką do węża Dn 15                                                                             szt.  2

8.   Bateria natryskowa ze stałym sitkiem naścienna                                                      szt.  11

9.   Bateria umywalkowa stojąca z 2 zaworkami 3/8” i wężykami                                szt.  13

10. Bateria zmywakowa naścienna                                                                                  szt.  1

11. Zmywak pojedynczy nierdzewny 40x40 cm z syfonem                                            szt.  1

12. WC compakt z deską, zaworkiem i wężykiem                                                           kpl. 5

13.  Wpust podłogowy Dn 50 z kratką nierdzewną                                                          szt.  13

14.   Pisuar z zaworkiem i syfonem                                                                                  kpl.  1

14.   Rury PCW Dz 40 mm                                                                                               mb  10

Dz 50 mm                                                                                               mb 30

Dz 110                                                                                                    mb 30

Dz 160                                                                                                    mb 30

15.   Rewizja PCW okrągła 110                                                                                        szt.  2

16.   Rura wywiewna PCW 110/160                                                                                 szt.  1

21.   Umywalka fajansowa z półpostumentem L=55 cm z syfonem                                kpl.  13

22.   Szafka hydrantowa Dn 25 BRAAS z wężem półsztywnym

L=30 m i prądownicą 8 mm, wnękowa z gaśnicą                                                      kpl. 1

Zestawienie materiałów wewnętrznej instalacji gazowej

1.   Reduktor ciśnienia R-25 Tartarini                                                                     szt.   1

2,   Gazomierz G – 16                                                                                              szt.  1

3.   Zawór do gazu Gazomet Dn 20 mm                                                                  szt.   1

4.   Szafka blaszana 70x70x39 cm                                                                           szt.   1

5.   Filtr do gazu 300 oczek  Dn 32                                                                          szt.   2

Jw. lecz Dn 25                                                                                                    szt.   1

6.   zawór kulowy do gazu Dn 32                                                                             szt.   2

7.   jw. lecz                         Dn 25                                                                             szt.   1

8.   Rury stalowe czarne R35  Dn 50                                                                                mb  70

Dn 32                                                                                mb  60

Dn 25                                                                                mb  6

Zestawienie materiałów kanalizacji deszczowej

1.   Rury żeliwne spustowe Dn 150; H= 200 cmm                                                  szt.  8

2.   Osadnik „geiger” Dn 150                                                                                  szt.  8

3.   Studzienka WAVIN 425 z włazem B125, kinetą PE 45o                                  kpl. 4

4.   Studzienka WAVIN TEGRA 600 z kinetą przelot./90                                      kpl. 6

5.   Rury PCW typ S  Dz 160                                                                                   mb  40

Jw. lecz Dz 200                                                                                                  mb  80

Zestawienie materiałów zewnętrznej kanalizacji sanitarnej

1.   Studzienka WAVIN TEGRA 600 z kinetą przelotową/45o z włazem D400      kpl.  6

3.   Rury PCW 200 typ S                                                                                           mb   90

INFORMACJA O PLANIE BEPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:   Sala gimnastyczna z zaleczem socjalnym dla Gimnazjum nr 3 w   Czechowicach-Dziedzicach ul. Łukasiewicza

Inwestor: Urząd Miasta Czechowice-Dziedzice  pl. Jana Pawła II 1.

Kierownik budowy:

Sporządzający plan BIOZ:

listopad  2007 r.

1.   Zakres robót

  - prace przygotowawcze –

wykonanie przebić przez ściany i stropy, założenie rur ochronnych

-   prace instalacyjne:  montaż instalacji rurowych łączonych przez spawanie i zgrzewanie

-   ustawianie odbiorników

-   połączenie instalacji z odbiornikami gazu

-   wykopy pod kanalizację

  - wykonanie wykopów pod przyłącza

  - wykonanie podsypki piaskowej pod przyłącza jw.

  - wykonanie kanalizacji z rur PCW kielichowych

  - wykonanie obsypki piaskowej

  - zasypanie wykopów i utwardzenie terenu

  - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

-   budynek Szkoły

-   istniejąca kanalizacja sanitarna i deszczowa

- Elementy zagrożenia życia i zdrowia na placu budowy

-   prace spawalnicze, wykopy o gł. do 2,0 m

- Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji instalacji

- przed wpuszczeniem gazu do instalacji wykonać wymagane próby szczelności

  - zasypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopów

Środki zapobiegawcze:

  - wykopy należy zabezpieczyć deskowaniem

  - ziemię z wykopów składować w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od wykopu

  - zostanie wyznaczona strefa niebezpieczna związana z pracą maszyn mechanicznych.

  - wszyscy pracownicy Wykonawcy mają przejść szkolenie BHP

- Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót

  - strefa wykopów oznakowana biało-czerwoną taśmą ostrzegawczą poza górną krawędzią skarpy oraz tablica informacyjna:

„TEREN BUDOWY WSTĘP WZBRONIONY”

# „UWAGA GŁĘBOKIE WYKOPY”

- Materiały niebezpieczne: nie występują.

- Miejsce przechowywania dokumentacji budowy

Dokumentacja budowy znajdować się będzie w pomieszczeniu kierownika budowy.

12.12.007 r.

# OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że „Projekt instalacji sanitarnych i wewnętrznej instalacji gazowej” pt.: „Dobudowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym” dla Gimnazjum adres budowy: Czechowce-Dziedzice ul. Łukasiewicza; opracowany został zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. 03.207.2016 z 2004.01.01. zm. przen. Dz.U.03.80.718) oraz przepisami, normami, normatywami dot. projektowania instalacji sanitarnych oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTOWAŁ:                                                      SPRAWDZIŁ: