Czechowice–Dziedzice, dnia 5 sierpnia 2008 r.

# ZP. 341 – 21 / 411 / 2008

WYKONAWCY

wg rozdzielnika

dot.: przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Przebudowa Miejskiego Domu

Kultury w Czechowicach– Dziedzicach”.

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania :

PYTANIE 1

Czy udostępniona dokumentacja jest kompletna ? Brak szczegółów  montażu centrali oraz wentylatora dachowego.

ODPOWIEDŹ

Projekt w branży instalacyjnej nie przewidywał rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych

związanych z posadowieniem centrali i wentylatora dachowego. Te rozwiązania winne znaleść się w projekcie budowlanym.

PYTANIE 2

Numeracja elementów wentylacyjnych podanych w zestawieniu materiałów w wielu przypadkach nie pokrywa się z numeracją na rysunkach, część z nich nie jest na nich naniesiona oraz nie ujęta w przedmiarze. Proszę zatem o podanie czym mamy się kierować dokonując wyceny oraz które elementy wchodzą w zakres opracowania ?

ODPOWIEDŹ

Zaistniała pomyłka w zestawieniu materiałowym, nie występują numery 5.1, 5,20 , 6.1-6.9 natomiast pozycje 3-1-3,7 oraz 4.1 występują zgodnie z zestawieniem materiałowym.

PYTANIE 3

Na dostarczonych rysunkach nie naniesiono oraz nie uwzględniono w przedmiarze elementów oznaczonych w zestawieniu materiałów numerami 3.1-3.7, 3.1 ( numer zdublowany ), 5.1, 5.20, 6.1-6.9. Czy w. wym. elementy wchodzą w zakres wyceny ?

ODPOWIEDŹ

Dot. również pkt 2

PYTANIE 4

Jakiej średnicy powinny być regulatory VAR2, poz. 1.45 w zestawieniu materiałowym ?

ODPOWIEDŹ

Regulator poz. 1.45 ma średnicę DN 200 jak na rysunku.

PYTANIE 5

Jakiej konstrukcji ( rodzaj mechanizmu) są klapy p.poż. i jak są sterowane ?

ODPOWIEDŹ

Projektowane klapy p.poż EI 120 z siłownikami oraz z wyzwalaczem termicznym sterowane z istniejącej instalacji dymowej p.poż i monitoringu.

PYTANIE 6

Jaki wymiar ma klapa p.poż. oznaczona w zestawieniu materiałowym numerami 1.27 ( na rysunku występuje pod numerem 1.27 i 1.25 raz jako kolano z rewizją ?

ODPOWIEDŹ

Klapa pod pozycją nr 1.27 ma wymiar 500x400 (jak na rysunku, pod pozycją 1.25 jest kolano 500x400

PYTANIE 7

Część instalacji od numeru 1.29 do 1.38 wg zestawienia wykonana jest z elementów (przewody spiro, kształtki kołowe, klapa p. poż ) o średnicy 315 mm, a na rysunku odcinek ten jest w średnicy 355 mm. Która wersja jest prawidłowa ?

ODPOWIEDŹ

Jest pomyłka tekstowa, od pozycji nr 1.30 do poz. 1.37 jest kanał “spiro” Ø355

1.28 Kształtka dystansowa 500x400  L=~500 (do ustalenia na budowie)

1.25' Kanał typ A 500x400                L=~1500 ( “ )

1.45 Regulator VAR-2 Ø200

PYTANIE 8

W przedmiarze w poz. 26 widnieje klapa p.poż. o średnicy 200mm, nie występuje ona jednak na rysunkach, ani w zestawieniu materiałów. Czy, a jeżeli tak to gdzie ma być zamontowana?

ODPOWIEDŹ

W zestawieniu materiałowym poz. 3.4 występuje  klapa o średnicy DN 200 jak

wentylacja doraźna pom.nr 209 ( operatora )

PYTANIE 9

Jaki wymiar ma klapa p.poż. określona w poz. 3.4 zestawienia materiałowego jako El60  El120 ?

ODPOWIEDŹ

Klapa w pozycji 3.4 ma być EI 120 o średnicy  Ø200 mm

PYTANIE 10

W przedmiarze elementy białego montażu podane zostały po jednym komplecie, z

dokumentacji wynika, że jest 8 szt. misek ustępowych, 2 pisuary, 10 umywalek i l

zlewozmywak. Proszę. o podanie ilości przyborów sanitarnych ?

PYTANIE 11

W pozycji 145, 146 i 147 wpisano 4 szt. dodatków za wykonanie podejść odpływowych, z

dokumentacji wynika, że tych dodatków za wykonanie podejść odpływowych jest w sumie

21 szt. proszę o podanie ilości podejść odpływowych ?

PYTANIE 12

Z dokumentacji wynika, że są 3 rury wywiewne, w przedmiarze – 1 szt., proszę o podanie ilości rur wywiewnych ?

PYTANIE 13

Proszę o podanie dokładnej ilości syfonów, W przedmiarze - l szt., z dokumentacji wynika 11 szt. ?

PYTANIE 14

W przedmiarze podano 5 szt. dodatków za podejścia dopływowe, z dokumentacji wynika31 szt., proszę o podanie dokładnej ilości dodatków za podejścia dopływowe (poz. 152 i 153 ) ?

PYTANIE 15

W przedmiarze podano l szt., baterii umywalkowej, z dokumentacji wynika 10 szt. proszę o podanie ilości baterii umywalkowych ?

PYTANIE 16

W przedmiarze podano l szt. zaworu, proszę o podanie rodzaju i ilości zaworów (poz. 155 ) ?

PYTANIE 17

W przedmiarze podano jedynie rurę do wody o średnicy fi 25, z dokumentacji wynika, że są jeszcze rury PE-RT/A1/PE.-HD) o średnicach fi 16, 20, 32 i 40, proszę o podanie długości tych rur ?

PYTANIE 18

Z dokumentacji wynika, że są rury stalowe, brak takich w przedmiarze, proszę o podanie ilości i średnic tych rur ?

PYTANIE 19

W przedmiarze podano 10 m rury PVC fi 110, z dokumentacji wynika, że rury II 110 jest więcej i że jest jeszcze rura PVC fi 50, proszę o podanie ilości rur kanalizacyjnych ?

PYTANIE 20

Brak w przedmiarze zaworu elektromagnetycznego-jest w dokumentacji. Czy ująć go w wycenie?

PYTANIE 21

Brak w przedmiarze hydrantów (4 szt)-są w dokumentacji. Czy ująć je w wycenie?

PYTANIE 22

Brak w przedmiarze Zaworu antyskażeniowego - jest w dokumentacji. Czy ująć go w wycenie?

PYTANIE 23

Brak w przedmiarze izolacji rur, proszę o podanie ilości i rodzaju izolacji.

PYTANIE 24

W przedmiarze podano 1 kpl, urządzenia do podgrzewania wody, z dokumentacji wynikają 3 sztuki podgrzewaczy. Proszę podać ile podgrzewaczy ująć w wycenie ?

PYTANIE 25

Proszę o podanie ilości wpustów ściekowych, z dokumentacji wynika 2 szt. w
przedmiarze jest l szt.,?

PYTANIE 26

Proszę o podanie ilości rewizji, brak ich w przedmiarze, są w dokumentacji.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OD 10 DO 26

Wykonawca ma dokonać wyceny danej pozycji w oparciu o projekt budowlany opracowany dla danej branży.

Otrzymują:

- Wykonawcy, którzy odebrali SIWZ na „Przebudowę Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach– Dziedzicach”

- a/a