SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 02

INSTALACJE SANITARNE

- Wstęp:

  - Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru wewnętrznych instalacji sanitarnych, rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej i przebudowa sieci i przyłącza gazowego związanych z dobudową Sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-sanitarnym Szkoły Podstawowej w Ligocie ul. Bory 2.

Zakresem projektu objęte są obiekty:

-    sala gimnastyczna

- zaplecze socjalno-sanitarne sali gimnastycznej

-    istniejąca kotłownia gazowa c.o.

-    kuchnia (cateringowa) z zapleczem sanitarno-socjalnym i magazynowym

-    zewnętrzna sieć gazowa i przyłącze gazowe

Specyfikacja dotycząca instalacji sanitarnych stanowi fragment specyfikacji dotyczącej całości projektowanej inwestycji.

  - Zakres stosowania  ST

Specyfikacja stanowi materiał pomocniczy do sporządzania przez oferentów wyceny prac objętych projektem.

Każdy oferent zobowiązany jest do zapoznania się z projektem technicznym oraz z przedmiarem robót.

  - Zakres robót objętych ST

Roboty których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących instalacji:

-   instalacja kanalizacji sanitarnej

-   węzeł cwu dla zaplecza sanitarnego Sali gimnastycznej

-   instalacja c.o, wody zimnej i ciepłej

-   instalacja termowentylacji sali gimnastycznej

-   instalacji wentylacji mechanicznej

-   wewnętrznej instalacji gazowej

-   zewnętrzna kanalizacja sanitarna i deszczowa

KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA:

1. 	ZAKRES ROBÓT:

1.1.	Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest określenie podstawowych norm i przepisów związanych z prowadzeniem robót instalacyjnych w zakresie objętym Projektem kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Niniejsze opracowanie można stosować wyłącznie przy wykonawstwie robót montażowych kanalizacji sanitarnej w/w obiektu.

Stosowanie podanych norm i przepisów nie może być sprzeczne z żadnymi innymi, obowiązującymi w chwili prowadzenia robót , normami i przepisami.

1.2. 	Szczegółowe zakresy robót.

Ścieki sanitarne z części sanitarnej zaplecza socjalnego sali gimnastycznej odprowadzone będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej będącej na terenie posesji Szkoły i odprowadzone do istniejącego zbiornika. Ścieki technologiczne z kuchni i części sanitariatów istniejącej szkoły odprowadzone będą do projektowanego zbiornika ścieków poprzez projektowaną kanalizację zewnętrzną. Wody opadowe z dachów odprowadzone będą do istniejącej kanalizacji deszczowej będącej na terenie Szkoły. Odwodnienie zagłębienia pod oknami dobudowanej kuchni odprowadzić do studni chłonnej.

W kuchni zdemontować zbędną,  przebudować istniejącą (prowadzoną po ścianach i pod stropem) kanalizację sanitarną żeliwną i podłączyć do projektowanego poziomu w posadzce.

1.2.2. Kanalizacja sanitarna

a. wykonanie wykopów i podłoży z piasku pod przykanaliki

b. ułożenie rur kanalizacyjnych PCW typ S w wykopach;

c. montaż rur kanalizacyjnych wraz z montażem czyszczaków rewizji na trójnikach

d. zasypka wykopów piaskiem wraz z utwardzeniem gruntu

e. montaż pionów kanalizacji sanitarnej

f. montaż podejść kanalizacyjnych pod urządzenia sanitarne

g. montaż urządzeń sanitarnych

h. wykonanie zbiornika z TWS na ścieki V=25 m3 wg instrukcji producenta

1.2.2. Kanalizacja deszczowa

a. wykonanie wykopów i podłoży z piasku pod kanały

b. ułożenie rur kanalizacyjnych PCW typ S w wykopach;

c. wykonanie studzienek kanalizacyjnych na projektowanych ciągach i na istniejącym kanale deszczowym

c. montaż rur kanalizacyjnych spustowych wraz z montażem czyszczaków

d. zasypka wykopów piaskiem wraz z utwardzeniem gruntu

e. demontaż odcinków kanalizacji kolidującej z projektowaną rozbudową

1.3. 	Ogólne wymagania robót .

1.3.1. W/W roboty należy wykonywać zgodnie z projektem wykonawczym.

1.3.2. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania robót, wymienionych w punkcie 3, w pełnym zakresie tzn. wraz z robotami towarzyszącymi nie wymienionymi w tych punktach.

1.3.3. W przypadkach wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwiązaniach Wykonawca ma obowiązek powiadomienia (w formie wcześniej ustalonej) projektanta i inspektora nadzoru, w celu podjęcia decyzji technicznych w żądanym lub proponowanym przez Wykonawcę zakresie.

.  	MATERIAŁY.

2.1. 	Ogólne wymagania.

Zainstalowane urządzenia i materiały powinny spełniać warunki wymagane przez:

Uchwałę nr 118 R.M. z dnia 15.08.1986 r w/s obowiązkowej oceny maszyn i innych urządzeń technicznych pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy /MP nr 26 poz. 180/

Zarządzenie Dyrektora Polskiego Badań o Certyfikacji a dnia 20.05.1994 r w/s ustalenia wykazy wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem /MP nr 39 poz. 335/

W przypadkach wątpliwych Wykonawca ma obowiązek:

uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu,

sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi normami i innymi dokumentami.

Przechowywanie i składowanie urządzeń i materiałów na budowie powinno odpowiadać wymaganiom, określonych przez producentów, i być zabezpieczenie przed zniszczeniem.

Ponadto podczas składowania nie mogą tworzyć niebezpieczeństwa na placu budowy i naruszać przepisy BHP i ppoż.

2.2. 	Wyszczególnienie podstawowych materiałów.

2.2.3. Kanalizacja sanitarna

a. Rury kształtki kanalizacyjne HT/PVC

b. rury wywiewne PCV  110/160

c. czyszczaki kanalizacyjne  (trójniki zaślepione korkiem - jak rewizje)

d. zawory napowietrzające 

e.  miski ustępowe, kompaktowe z półką z odpływem poziomym ze spłuczką ceramiczną 6 l

z wbudowaną armaturą z przyciskiem chromowanym dwudzielnego spłukiwania 3 lub 6 litrów (np. prod. Koło)

f.  miski ustępowe, kompaktowe lejowe o wysokości 46 cm z odpływem poziomym ze spłuczką ceramiczną 6 l z wbudowaną armaturą z przyciskiem chromowanym dwudzielnego spłukiwania 3 lub 6 litrów w wykonaniu dla niepełnosprawnych (np. prod. Koło)

g.  umywalki ceramiczne 55 x 43 z jednym otworem seria Nowa z syfonem (np. prod. Koło)

h.  umywalki ceramiczne 40 x 30 z jednym otworem seria Nowa z syfonem  (w oddzielnych WC-tach np. prod. Koło)

i.  umywalki ceramiczne 65x56 w wykonaniu dla niepełnosprawnych z jednym otworem bez przelewu (np. prod. Koło)

- zlewozmywaik stalowe nierdzewne jednokomorowei dwukomorowe  z syfonem

- szafka hydrantowa BRAAS Dn 25 z wężem półsztywnym L=30 m, prądownicą

- baterie natryskowe naścienne ze stałym sitkiem w, odwodnienie kratki z rusztem nierdzewnym

ł.  kratki ściekowe z rusztem nierdzewnym Dn 50 mm

n.  przejście przez ściany szczelne bezciśnieniowe typ WGC firmy INTEGRA.

o. przyłącze kanalizacyjne z rur PCW typ S, studzienki PE z włazem D400

2.2.3. Kanalizacja deszczowa

a. rury i kształtki kanalizacyjne HT/PVC typ S

b. studzienki PE z kinetą

c.  włazy żeliwne D400 i B125

2.3. 	Składowanie materiałów.

Rury PVC HT/PVC należy składować na odpowiednio gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności, tak aby nie uszkodzić kielichów i bosych końców rur. Rury w wypadku dłuższego składowania na powietrzu należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Kartony z kształtkami PVC i HT/PVC należy w czasie transportu i składowania chronić od wilgoci i przechowywać pod dachem do czasu ich rozpakowania.

Urządzenia sanitarne należy składować w opakowaniach firmowych do czasu montażu urządzenia.

3. 	SPRZĘT.

Sprzęt do montażu instalacji kanalizacji należy do sprzętów prostych, musi jednak odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie:

- wymagań użytkowych,

- utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,

- częstotliwości i zakresu stanu technicznego,

- przestrzegania warunków BHP i ochrony ppoż. w czasie użytkowania sprzętu.

4. 	TRANSPORT.

Materiały i urządzenia dostarczane na budowę winny być dostarczane w opakowaniach zabezpieczających przed zniszczeniem.

Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżowych.

Sposób i warunki transportu materiałów i wyrobów budowlanych instalacyjnych muszą być zgodne z odpowiednimi normami w zakresie:

ilości przewożonego materiału,

sposobu jego układania na środku transportowym,

sposobu zabezpieczenia przewożonego ładunku,

sposobu załadunku u dostawcy i wyładunku w miejscu docelowym.

Maszyny i  urządzenia służące do transportu używane w obrębie placu budowy muszą spełniać warunki techniczne zgodne z obowiązującymi przepisami transportowymi, branżowymi i technicznymi.

5. 	WYKONANIE ROBÓT.

5.1. 	Ogólne zasady wykonania.

Roboty instalacyjne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi :

- normami podstawowymi,

- normami związanymi z normami podstawowymi,

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom II

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie „Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

-”przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót,

- przepisami BHP i ochrony ppoż. w zakresie obowiązującym dla danych robót,

- projektami wykonawczymi branżowymi,

- ustaleniami podjętymi w czasie pełnienia nadzoru autorskiego.

5.2. 	Wymagania dotyczące poszczególnych rodzajów robót.

Obowiązują zasady podane w punkcie podanym wyżej, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących norm dla danego zakresu robót.

5.2.1. 	Montaż instalacji z rur PVC i HT/PVC.

Rurę, która jest przycinana na placu budowy należy najpierw oczyścić, a potem wyznaczyć miejsce jej cięcia . Podczas cięcia należy korzystać z piły o drobnych zębach i pamiętać o zachowaniu kąta prostego. Przed wykonaniem połączenia przycięty bosy koniec należy oczyścić z zadziorów i zukosować pod kątem 150 za pomocą pilnika. Nie należy przycinać kształtek. Aby wykonać połączenie, należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie silikonu, a następnie wprowadzić go do kielicha aż do oporu. Następnie zaznaczyć pisakiem rurę na krawędzi kielicha i wysunąć ją na odległość około 10mm. Końcówki kształtek można całkowicie wsunąć do kielichów.

6. 	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. 	Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Jakość robót instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upoważnione, wymienione w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego.

6.2 badanie szczelności

6.2. 	Badania i pomiary.

Sposób badań przeprowadzanych dla instalacji kanalizacyjnych określa norma PN-81/ B-107000/00  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne .Wspólne wymagania i badania. W szczególności należy przeprowadzić następujące badania:

- badanie zgodności z dokumentacją projektową.

- badanie trasy i spadków przewodów

-  badanie przejść przez przegrody budowlane

- badanie przejścia przez przegrody ogniowe

- badanie wysokości ustawienia i dostępu do urządzeń sanitarnych

- badanie szczelności kanalizacji sanitarnej:

a. dla pionów i podejść do przyborów przy swobodnym przepływie ścieków

b. dla poziomów na ciśnienie próbne 50 kPa

- badanie szczelności kanalizacji deszczowej - na ciśnienie próbne równe najwyższemu ciśnieniu statycznemu.

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół. Dokument ten stanowi część składową protokołów odbioru .

6.3. 	Ocena wyników badań.

Wyników badań należy uznać za dodatnie jeżeli zostały spełnione wszystkie wymagania zawarte w normie.

7. 	ODBIÓR ROBÓT.

7.1. 	Ogólne zasady odbioru robót.

Instalacje przedstawione do odbioru muszą spełniać następujące warunki:

- zakończenie wszystkich robót montażowych  instalacji

- zakończenie robót budowlanych w pomieszczeniach w których występują instalacje

7. 2  	Odbiory końcowe.

Odbiór robót w każdym zakresie należy przeprowadzić zgodnie z:

- obowiązującymi normami i przepisami,

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom II

Niezbędnymi dokumentami wymaganymi przy czynnościach odbiorowych są następujące dokumenty:

- dokumentacja powykonawcza

- dziennik budowy

- protokoły odbiorów częściowych części instalacji ulegających zakryciu,

- protokoły badań i prób

- karty gwarancyjne,

- wymagane certyfikaty techniczne atesty i aprobaty techniczne.

7.2. 	Odbiór częściowy.

Dla odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu obowiązują zasady podane w punkcie j.w.

8. 	PRZEPISY ZWIĄZANE.

8.1. 	Normy.

Obowiązują wszystkie Polskie Normy podstawowe, związane z przedmiotowymi robotami w zakresie materiałów i wyrobów budowlanych, składowania, sprzętu, transportu, wykonania, kontroli jakości i odbioru, wraz ze związanymi z nimi normami branżowymi i zakładowymi, ze szczególnym uwzględnieniem następujących norm:

PN-92/B-01707	Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700.00    	Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04    	Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Przewody wody zimnej polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-10729:1999	Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735	Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/C-89203	Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichloru winylu.

PN-80/C-89205	Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-88/C-89206	Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-85/M-75178.00	Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

PN-89/M-75178.01	Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-79/M-75178.03	Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do pisuaru.

PN-89/M-75178.05	Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

PN-89/M-75178.07	Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.

8.2. 	Inne dokumenty.

„Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom II

„Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych”.

budynków

Instrukcje i katalogi dostawców lub producentów urządzeń sanitarnych i innych elementów.

Przy korzystaniu z wymienionych opracowań należy sprawdzić aktualność przytoczonych

w nich norm i innych przepisów.

Zestawienie instalacji wod. kan wewnętrznej

1.   Podgrzewacz cwu. gazowy V=380 l Richmont                                                    szt.   1

2.   Przewód spalinowy dwuścienny Dn 150 z daszkiem, rewizją i denkiem              mb   4

do odprowadzania skroplin

3.   Rury stalowe ocynk. Dn 40 mm                                                                             mb 50

Jw. lecz Dn 32                                                                                                         mb 20

Jw. lecz Dn 25                                                                                                         mb  6

4.   Izolacja do rur jw. z pianki klejonej PE

5.  Rury PP Fusitherm Dz 40                                                                                         mb  10

Dz 32                                                                                                           mb  80

Dz 25                                                                                                           mb   70

Dz 20                                                                                                           mb   50

- zawór kulowy Dn 40                                                                                            szt.  1

Dn 32                                                                                                szt.  2

Dn 25                                                                                                 szt.  8

Dn 20                                                                                                 szt.  6

Dn 15                                                                                                 szt.  6

7.   Zawór ze złączką do węża Dn 15                                                                             szt.  3

8.   Bateria natryskowa ze stałym sitkiem naścienna                                                      szt.  12

9.   Bateria umywalkowa stojąca z 2 zaworkami 3/8” i wężykami                                szt.  15

10. Bateria zmywakowa naścienna                                                                                  szt.  2

11. Bateria zlewozmywakowa stojąca z zaworkami ½” i wężykami                              szt.  3

12. Zlewozmywak gastronomiczny z ociekaczem 120x40 cm syfonem Dn 50              kpl.  1

13. Zlewozmywak nierdzewny pojedynczy z ociekaczem 60x40 cm i syfonem            kpl.  1

14. Zlewozmywak podwójny nierdzewny 600x400 mm z syfonem                               szt.   2

15. Zmywak pojedynczy nierdzewny 40x40 cm z syfonem                                            szt.  2

16. WC compakt z deską, zaworkiem i wężykiem                                                           kpl. 6

17.  Wpust podłogowy Dn 50 z kratką nierdzewną                                                          szt.  15

18.   Pisuar z zaworkiem i syfonem                                                                                  kpl.  1

19.   Rury PCW Dz 40 mm                                                                                               mb  10

Dz 50 mm                                                                                               mb 30

Dz 110                                                                                                    mb 80

Dz 160                                                                                                    mb 20

20.   Wpust piwniczny bez syfonu Dn 100                                                                       szt.  1

21.   Studzienka chłonna beton. 80 cm z płytą żelbetową i włazem D400 gł. 120 cm     kpl.  1

22.   Rewizja PCW okrągła 110                                                                                        szt.  4

23.   Rura wywiewna PCW 110/160                                                                                 szt.  4

24.   Zawór zwrotny Dn 32 mufowy                                                                                 szt.  1

25.   Zawór bezpieczeństwa SYR 2115 Dn 25                                                                  szt.  1

26.   Naczynie wzbiorcze Reflex D 60                                                                              szt.  1

27.   Manometr tarczowy do 1,0 MPa                                                                               szt.  1

28.   Umywalka fajansowa z półpostumentem L=55 cm z syfonem                                kpl.  15

34.  Szafka hydrantowa Dn 25 BRAAS z wężem półsztywnym

L=30 m i prądownicą 8 mm, naścienna z gaśnicą                                                      kpl. 1

Zestawienie materiałów kanalizacji deszczowej

1.   Rury żeliwne spustowe Dn 150; H= 200 cmm                                                  szt.  5

2.   Osadnik „geiger” Dn 150                                                                                  szt.  5

3.   Studzienka WAVIN 425 z włazem B125, kinetą PE 45o                                  kpl. 5

4.   Studzienka WAVIN TEGRA 600 z kinetą przelot.                                            kpl. 1

5.   Rury PCW typ S  Dz 160                                                                                   mb  30

Jw. lecz Dz 200                                                                                                  mb  75

Zestawienie materiałów zewnętrznej kanalizacji sanitarnej

1.   Studzienka WAVIN TEGRA 600 z kinetą przelotową z włazem D400              kpl.  3

2.   Zbiornik „Cowgak” z TWS  V= 25 m3;  kominem 2,0 m i włazem D400           kpl.  1

3.   Rury PCW 160 typ S                                                                                           mb  10

PCW  200                                                                                                    mb  40

Kotłownia gazowa istniejąca i węzeł cwu w pom. technicznym

1.1.	Przedmiot  i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest określenie podstawowych norm i przepisów związanych z prowadzeniem robót instalacyjnych w zakresie objętym Projektem Wykonawczym doprowadzenia ciepła dla c.o. i cwu.

Zakres opracowania obejmuje tylko roboty montażowe technologii .

Stosowanie podanych norm i przepisów nie może być sprzeczne z żadnymi innymi, obowiązującymi w chwili prowadzenia robót , normami i przepisami.

1.2. 	Szczegółowe zakresy robót.

W istniejącej kotłowni gazowej wykonane będą następujące roboty:

-   na istniejących rozdzielaczach c.o. wykonać parę króćców z zaworami kulowymi, zaworem zwrotnym, pompą i filtrem do zasilania w ciepło grzejników w części socjalno sanitarnej sali gimnastycznej i komunikacji. Zasilanie i powrót inst. c.o. prowadzić piwnicą po ścianach pod stropem w izolacji.

Podgrzewacz gazowy cwu dla zaplecza sali gimnastycznej wykonać  pom. technicznym sali gimnastycznej. Naczynie wzbiorcze na inst. wodociągowej, zawór bezpieczeństwa wykonać przy projektowanym zasobniku w pom. technicznym. Komin ocieplony nierdzewny z daszkiem, wyczystką i rurką skroplin. Wykonać wentylację grawitacyjną pomieszczenia i nawiew przez kratką w drzwiach.

b. zmontowanie w całość dostarczonych urządzeń

d. podłączenie rurociągów instalacji wodociągowej do rurociągów

e. wykonanie próby ciśnienia

f. izolacja termiczna urządzeń i rurociągów

g. podłączenie przewodów elektrycznych do tablicy zasilająco sterującej.

h. wykonanie podejścia gazowego do podgrzewcza cwu i nagrzewnic gazowych sali

1.3. 	Ogólne wymagania robót .

1.3.1. W/W roboty montażowe należy wykonywać zgodnie z projektem wykonawczym i dokumentacją techniczno ruchową.

1.3.2. W przypadkach wymagających wyjaśnień, lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwiązaniach Wykonawca ma obowiązek powiadomienia projektanta i inspektora nadzoru, w celu podjęcia decyzji technicznych.

2.  	MATERIAŁY

2.1. 	Ogólne wymagania.

Zainstalowane urządzenia i materiały powinny spełniać warunki wymagane przez:

Uchwałę nr 118 R.M. z dnia 15.08.1986 r w/s obowiązkowej oceny maszyn i innych urządzeń technicznych pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy /MP nr 26 poz. 180/

Zarządzenie Dyrektora Polskiego Badań o Certyfikacji a dnia 20.05.1994 r w/s ustalenia wykazy wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem /MP nr 39 poz. 335/

W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień Wykonawca ma obowiązek:

uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu,

sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi normami i innymi dokumentami.

Przechowywanie i składowanie urządzeń i materiałów na budowie powinno odpowiadać wymaganiom, określonych przez producentów, i być zabezpieczenie przed zniszczeniem.

Ponadto podczas składowania nie mogą tworzyć niebezpieczeństwa na placu budowy i naruszać przepisy BHP i ppoż.

3. 	SPRZĘT.

3.1. 	Ogólne wymagania.

Sprzęt używany do montażu instalacji musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie:

- wymagań użytkowych,

- utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,

- częstotliwości i zakresu stanu technicznego,

- przestrzegania warunków BHP i ochrony ppoż. w czasie użytkowania sprzętu.

3.2. 	Wymagania dotyczące sprzętu.

- Sprzęt stosowany do robót instalacyjnych musi być użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

- Przeglądy techniczne i naprawy muszą być prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez producenta sprzętu i posiadające wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzętu.

4. 	WYKONANIE ROBÓT.

4.1. 	Ogólne zasady wykonania.

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zgodność dostarczonych urządzeń z e specyfikacją zawartą w Projekcie Wykonawczym  oraz specyfikacją dostarczoną przez producenta. W przypadku wykrycia niezgodności powiadomić inspektora nadzoru.

Roboty instalacyjne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami a w szczególności z:

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe

- przepisami BHP i ochrony ppoż. w zakresie obowiązującym dla danych robót,

- projektem wykonawczym

ustaleniami podjętymi w czasie pełnienia nadzoru autorskiego.

5. 	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Jakość robót instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upoważnione, wymienione w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego.

5.2. 	Badania i pomiary

W szczególności należy przeprowadzić:

-  badania zgodności z dokumentacją projektową

- badania  odległości między urządzeniami

- badania poziomu dźwięku

- badania wentylacji pomieszczenia

- badania instalacji elektrycznej

- badania instalacji wodociągowej

- badania pomp

- badanie izolacji cieplnej

- badania urządzeń zabezpieczających

- badania automatycznej regulacji

- badania szczelności w stanie gorącym oraz ruch próbny

Z przeprowadzonych badań sporządzić protokół.

5.3. 	Ocena wyników badań.

Ocena wyników badań należy za  pozytywne jeśli wszystkie badania dały wyniki pozytywne. Nie należy zmniejszać lub powiększać zakresu badań. Nie dopuszcza się interpretacji wyników niezgodnej z obowiązującymi aktami prawnymi i normalizacyjnymi.

6. 	ODBIÓR ROBÓT.

6.1. 	Ogólne zasady odbioru robót.

Odbiór robót w każdym zakresie należy przeprowadzić zgodnie z:

- obowiązującymi normami i przepisami,

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom II

Niezbędnymi dokumentami przy czynnościach odbiorowych są protokoły próby ciśnieniowej oraz próby na zimno i ciepło oraz :

- dokumentacja powykonawcze,

- karty gwarancyjne,

- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.

- Zbiorniki ciśnieniowe wymagają odbioru UDT

7. 	PRZEPISY ZWIĄZANE.

7.1. 	Normy.

odbiorze

PN-B-02414		Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

PN-76/B-2440      Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej

PN-82/M-74101	Zawory bezpieczeństwa.

PN-87/B-02151/02	Akustyka budowlana . Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach..

PN-87/B-02151/03	Akustyka budowlana . Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.

PN-87/B-02156	Akustyka budowlana . Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynku..

PN-N-01307	Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów.;

7.2. 	Inne dokumenty.

„Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom II

Instrukcje i katalogi  DTR-ki bezpośrednich producentów urządzeń.

IVC.	INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ:

1.  	ZAKRES ROBÓT.

1.1.	Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest określenie podstawowych norm i przepisów związanych z prowadzeniem robót instalacyjnych w zakresie objętym Projektem Wykonawczym „Instalacje centralnego ogrzewania, wody zimnej i ciepłej ” dobudowy sali gimnastyczne SP w Ligocie ul. Bory 2.

Stosowanie podanych norm i przepisów nie może być sprzeczne z żadnymi innymi, obowiązującymi w chwili prowadzenia robót , normami i przepisami.

1.3. 	Zakres robót.

Instalacja zasilania w ciepło c.o. pomieszczeń socjalno-sanitarnych, komunikacji i pomieszczeń kuchennych w piwnicy.

a. Montaż rurociągów zasilania c.o. z istniejących rozdzielaczy w kotłowni do pom. socjalnych

b. demontaż istniejącego grzejnika w istniejącej kuchni oraz grzejników na parterze w związku z dobudową szatni

c. wykonanie nowych grzejników pom. kuchni; podłączenie do istniejącego poziomu c.o. w istniejącej kuchni

d. wykonanie instalacji zasilającej grzejniki w piwnicy i szatni na parterze

e. wykonanie instalacji c.o. w zapleczu sali gimnastycznej: szatnie, umywalnie, komunikacja

f. Płukanie instalacji.

g. Próba ciśnieniowa instalacji.

h. Zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów.

i. Izolowanie rur

Instalacja centralnego ogrzewania

a. Ułożenie rurociągów po ścianach i pod stropami. Piony w bruzdach

b. Montaż grzejników, termostatycznych zaworów grzejnikowych, głowic termostatycznych

c. Płukanie instalacji.

d. Próba ciśnieniowa instalacji.

Instalacja wody zimnej i ciepłej

Dla potrzeb hydrantu wewnętrznego projektuje się wykonanie oddzielnego rurociągu stalowego ocynk.  do hydrantu przy sali.

Woda sanitarna zimna prowadzona będzie z istniejącej szkoły.

Woda ciepła dla zaplecza sali wywarzana będzie w podgrzewaczu gazowym V=380 l w pom. technicznym. Dla kuchni wykorzystać istniejący podgrzewacz gazowy (zdemontować na czas budowy). W kuchni wykonać nową instalcję.

a. Montaż rurociągów pod stropem piwnic i parteru.

b. Montaż rurociągów w szachtach instalacyjnych.

g. Montaż zaworów odcinających.

h. Montaż hydrantów wewnętrznych i zaworów czerpalnych ze złączką

j. Płukanie instalacji wodociągowej.

k. Próba szczelności.

l. Izolowanie rur prowadzonych w piwnicy i na parterze.

a. Ułożenie rurociągów w warstwach podłogowych w izolacji termicznej

b. Montaż baterii umywalkowych, zlewozmywakowych i wannowych.

c. Montaż zaworów odcinających do spłuczek,

d. Montaż zaworów czerpalnych z kurkiem do węża.

1.4. 	Ogólne wymagania robót .

1.4.1. Wszystkie roboty, wymienione w punkcie 1.3. należy wykonywać zgodnie z projektami wykonawczymi dotyczącymi odpowiedniego rodzaju robót.

Wykonaną instalację należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,9 MPA przez 30 minut.

Następnie instalację przepłukać i oczyścić wodą surową z prędkością minimalną 1,7 m/s, aż woda będzie czysta. Całość instalacji poddać należy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztworów:

- wapna chlorowanego Ca9Ocl); rozpuszczonego w wodzie w ilości 80 – 100 mg/dcm3  wody

- 0,6 litra podchlorynu sodu 16% NaClO-5H2O na 1 dm3 wody

- 20 – 30 mg chloraminy na 1 dm3 wody.

Roztwór wprowadzić do instalacji na czas 48 godzin po czym wodę chlorowaną wypuścić z rurociągów.

1.4.2. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania robót, wymienionych w punkcie 1.1.3., w pełnym zakresie tzn. wraz z robotami towarzyszącymi nie wymienionymi w tych punktach.

1.4.3. W przypadkach wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwiązaniach Wykonawca ma obowiązek powiadomienia (w formie wcześniej ustalonej) projektanta i inspektora nadzoru, w celu podjęcia decyzji technicznych w żądanym lub proponowanym przez Wykonawcę zakresie.

1.4.4. Projekty uzupełniające opracowane przez Wykonawcę lub firmy współpracujące podlegają bezwzględnemu pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta instalacji pod rygorem ich nieważności.

2.  MATERIAŁY.

2.1. 	Ogólne wymagania.

Dla każdego stosowanego materiału lub wyrobu, w tym także poszczególnych składników należy zachować wszystkie wymagania dotyczące transportu, przechowywania i składowania zawarte w odpowiednich tematycznych  normach i przepisach  związanych z tymi normami oraz instrukcjami producentów.

W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień Wykonawca ma obowiązek:

uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu,

sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi normami i innymi dokumentami.

Przechowywanie i składowanie poszczególnych materiałów i wyrobów budowlanych powinno odpowiadać wymaganiom, określonym przez producentów i odpowiednie normy, w szczególności powinno umożliwić ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratą wymaganych właściwości budowlanych, stworzeniem niebezpieczeństwa na placu budowy oraz powinno być zgodne z zasadami BHP i ppoż.

5. Zabezpieczenie antykorozyjne - wszystkie rury stalowe czarne należy oczyścić do II stopnia czystości podłoża, a następnie dwukrotnie pomalować emalią kreodurową tlenkową czerwoną.

7. Zabezpieczenie termiczne.

a) rozprowadzające przewody grzewcze prowadzone w piwnicach należy izolować otulinami z pianki poliuretanowej z płaszczem z folii PCV typ STEINONORM 300

- o grubości 20 mm dla rur o średnicach od DN 32 – DN 80

b) piony grzewcze należy izolować otuliną termiczną z pianki poliuretanowej o gr. 10 mm (np. Termaflex)

2.2.2. Instalacja centralnego ogrzewania.

1. Rury stalowe czarne średnie

4. Grzejniki stalowe płytowe, z osłonami i elementami konwekcyjnymi, oraz higieniczne w kuchni, zasilane z boku, wyposażone we wkładkę zaworową z regulacją wstępną , ze stalowymi korkami, odpowietrznikiem i kompletem do zawieszenia typ V (np. COSMO-NOVA PURMO, RIOPANEL, BRUGMAN)

5. Zawory grzejnikowe termostatyczne 15 (np. Danfoss, Herz)

6. Zawory odcinające kulowe Dn15 (np. ZAWGAZ),

8. Izolacja termiczna z pianki polietylenowej o gr. 20 mm przystosowana do montażu w betonie.(np. Termaflex)

Zestawienie materiałów instalacji c.o.

1.   Pompa Grundfoss 25 POt 80                                                              szt.  1

2.   Zawór zwrotny mufowy Dn 32                                                          szt.   1

3.   Zawór kulowy do g. wody Dn 32                                                       szt.   3

4.   Filtr siatkowy mufowy Dn 32                                                             szt.   1

5.   Zawór kulowy Dn 20                                                                           szt.   4

6.    jw. lecz     Dn 15                                                                                 szt.  8

7.    Grzejnik higieniczny 20-600-800 z zaworem termostat.                    kpl. 2

8.   Grzejnik 11-600-400  z zaworem termostat.                                        kpl.  1

11-600-600                                                                            kpl.   1

11-400-400                                                                           kpl.   2

11-600-800                                                                           kpl.  1

11-500-400                                                                           kpl.  1

22-600-800                                                                           kpl.  3

22-500-600                                                                           kpl.  2

22-600-1000                                                                         kpl.  1

22-600-600                                                                           kpl.  1

22-900-600                                                                           kpl.  2

22-900-800                                                                           kpl.  2

9.   Rury stalowe czarne średnie R-35 Dn 32                                             mb  80

Dn 25                                             mb  40

Dn 20                                             mb  110

Dn 15                                             mb  90

10.   Izolacja PE klejone gr. 20 mm do rur 32 – 20 wg p-tu 9.

2.2.3. Instalacja wody zimnej i ciepłej.

2.2.3.1. Piony i rozprowadzenia w piwnicach.

1. Rury dla wody hydrantowej  wykonane zgodnie z normą PN-H-74200/98 z ocynkowaniem pojedynczym wg ZN 89/8402307-1

2. Rury polipropylenowe cienkościenne PP PN 10 dla wody zimnej 50x4,6mm, 40x3,7mm, 25x2,3mm łączone poprzez zgrzewanie.

3. Kształtki polipropylenowe PP PN 10 dla wody zimnej 50, 40x3,7mm, 25x

12. Poziome rozprowadzenia wody zimnej prowadzone w garażach izolować otuliną termiczną z pianki polietylenowej o gr. 30 mm (np. Termaflex).

2.3. 	Składowanie materiałów.

Grzejniki należy magazynować w zamkniętych, suchych pomieszczeniach w pozycji pionowej.

Rury z tworzyw sztucznych należy chronić przed bezpośrednim długotrwałym działaniem promieni słonecznych.

3. 	SPRZĘT.

3.1. 	Ogólne wymagania.

Sprzęt używany w robotach instalacyjnych musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie:

- wymagań użytkowych,

- utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,

- częstotliwości i zakresu stanu technicznego,

- przestrzegania warunków BHP i ochrony ppoż. w czasie użytkowania sprzętu.

3.2. 	Wymagania dotyczące sprzętu.

- Sprzęt stosowany do robót instalacyjnych musi być użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

- Przeglądy techniczne i naprawy muszą być prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez producenta sprzętu i posiadające wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzętu.

4. 	TRANSPORT.

4.1. 	Ogólne wymagania.

Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżowych.

- Sposób i warunki transportu materiałów i wyrobów budowlanych instalacyjnych muszą być zgodne z odpowiednimi normami w zakresie:

ilości przewożonego materiału,

sposobu jego układania na środku transportowym,

sposobu zabezpieczenia przewożonego ładunku,

sposobu załadunku u dostawcy i wyładunku w miejscu docelowym.

- Maszyny, sprzęt i urządzenia służące do transportu używane w obrębie placu budowy muszą spełniać warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowiązującymi przepisami transportowymi, branżowymi i technicznymi.

5. 	WYKONANIE ROBÓT.

5.1. 	Ogólne zasady wykonania.

Roboty instalacyjne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi :

- normami podstawowymi,

- normami związanymi z normami podstawowymi,

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom II

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie „Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”,

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót,

- przepisami BHP i ochrony ppoż. w zakresie obowiązującym dla danych robót,

- projektami wykonawczymi branżowymi,

- ustaleniami podjętymi w czasie pełnienia nadzoru autorskiego.

5.2. 	Wymagania dotyczące poszczególnych rodzajów robót.

Obowiązują zasady podane w punkcie podanym wyżej, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących norm dla danego zakresu robót.

6. 	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Jakość robót instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upoważnione, wymienione w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego.

7. 	ODBIÓR ROBÓT.

7.1. 	Ogólne zasady odbioru robót.

Odbiór robót w każdym zakresie należy przeprowadzić zgodnie z:

- obowiązującymi normami i przepisami,

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom II

Niezbędnymi dokumentami wymaganymi przy czynnościach odbiorowych są protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,

-wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze,

- karty gwarancyjne,

- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.

8. 	PRZEPISY ZWIĄZANE.

8.1. 	Normy.

PN-EN-1054 1055:1998	Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych ;

PN-91/B-02420 		Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych.;

PN-B-02414/2000	Ogrzewnictwo. Izolacja cieplna przewodów. Wymagania i badania odbiorcze;

PN-75/8864-13	Centralne ogrzewanie. Odstępy grzejników od elementów budowlanych. Wymiary;

PN-90/M-75003	Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania;

PN-91/M-75009	Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania;

PN-90/M-75010		Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania;

PN-90/M-75011		Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne

zawory grzejnikowe na ciśnienie nominalne 1MPa.

Wymiary przyłączeniowe;

PN-92/M-75166		Armatura instalacji centralnego ogrzewania.

Złączki do grzejników;

PN-93/C-074607		Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i

badania dotyczące jakości wody;

PN-91/B-02416		Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania;

PN-91/B-02419	Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów. Badania;

PN-B-02414/2000	Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania;

PN-B-02421/2000	Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze;

PN-81/B-10700.00	Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania;

PN-83/B-10700.04	Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej polichlorku winylu i polietylenu;

PN-77/M-75126	Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące jednootworowe

PN-78/M-75114	Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe

8.2. 	Inne dokumenty.

„Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom II

„Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych”.

Instrukcje i katalogi dostawców lub producentów urządzeń sanitarnych i innych elementów.

Przy korzystaniu z wymienionych opracowań należy sprawdzić aktualność przytoczonych w

nich norm i innych przepisów.

###### INSTALACJa WENTYLACYJNA

1. 	ZAKRES ROBÓT

1.1.	Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest określenie podstawowych norm i przepisów związanych z prowadzeniem robót instalacyjnych w zakresie objętym następującymi Projektem:  wentylacja dobudowy sali gimnastycznej SP-2 w Ligocie ul. Bory 2.

Niniejsze opracowanie zakresem obejmuje wyłącznie robót montażowe wentylacji mechanicznej dla w/w obiektu.

Stosowanie podanych norm i przepisów nie może być sprzeczne z żadnymi innymi, obowiązującymi w chwili prowadzenia robót , normami i przepisami.

1.2. 	Szczegółowe zakresy robót.

- Montaż zespołu grzewczo- wentylacyjnego zaplecza sali gimnastycznej:  (czerpnia powietrza przepustnica, filtr. nagrzewnica elektryczna, wentylator) z automatyczną regulacją temperatury nawiewu, stopnia zabrudzenia filtra.

- Montaż aparatów grzewczo-wentylacyjnych gazowych zewnętrznych dla sali gimnastycznej aparaty TECNOCLIMA UTK 36-2                                    sztuk 2

Recyrkulacja 10% do 100%

e) Montaż wentylatorów ściennych wywiewnych sztuk 2 w sali gimnastycznej w ścianach szczytowych sali

h. Badanie szczelności instalacji.

j. Zabezpieczenie akustyczne instalacji.

k. Izolowanie termiczne przewodów wentylacyjnych

1.3. 	Ogólne wymagania robót .

1.3.1. Wszystkie wyżej wymienione roboty, należy wykonywać zgodnie z projektami wykonawczymi dotyczącymi odpowiedniego rodzaju robót.

1.3.2. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania robót, w pełnym zakresie tzn. wraz z robotami towarzyszącymi nie wymienionymi w w/w punktach.

1.3.3. W przypadkach wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwiązaniach Wykonawca ma obowiązek powiadomienia (w formie wcześniej ustalonej) projektanta i inspektora nadzoru, w celu podjęcia decyzji technicznych w żądanym lub proponowanym przez Wykonawcę zakresie.

1.3.4. Projekty uzupełniające opracowane przez Wykonawcę lub firmy współpracujące podlegają bezwzględnemu pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta instalacji pod rygorem ich nieważności.

2.  	MATERIAŁY.

2.1. 	Ogólne wymagania.

Zainstalowane urządzenia i materiały powinny spełniać warunki wymagane przez:

Uchwałę nr 118 R.M. z dnia 15.08.1986 r w/s obowiązkowej oceny maszyn i innych urządzeń technicznych pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy /MP nr 26 poz. 180/

Zarządzenie Dyrektora Polskiego Badań o Certyfikacji a dnia 20.05.1994 r w/s ustalenia wykazy wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem /MP nr 39 poz. 335/

W przypadkach wątpliwych Wykonawca ma obowiązek:

uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu,

sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi normami i innymi dokumentami.

Przechowywanie i składowanie urządzeń i materiałów na budowie powinno odpowiadać wymaganiom, określonych przez producentów, i być zabezpieczenie przed zniszczeniem.

Ponadto podczas składowania nie mogą tworzyć niebezpieczeństwa na placu budowy i naruszać przepisy BHP i ppoż.

3. 	SPRZĘT.

3.1. 	Ogólne wymagania.

Sprzęt do montażu instalacji wentylacji należy do sprzętów prostych, musi jednak odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie:

- wymagań użytkowych,

- utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,

- częstotliwości i zakresu stanu technicznego,

- przestrzegania warunków BHP i ochrony ppoż. w czasie użytkowania sprzętu.

3.2. 	Wymagania dotyczące sprzętu.

- Sprzęt stosowany do robót instalacyjnych musi być użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

- Przeglądy techniczne i naprawy muszą być prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez producenta sprzętu i posiadające wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzętu.

4. 	TRANSPORT.

Materiały i urządzenia dostarczane na budowę są mało gabarytowe.

Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżowych.

Sposób i warunki transportu materiałów i wyrobów budowlanych instalacyjnych muszą być zgodne z odpowiednimi normami w zakresie:

ilości przewożonego materiału,

sposobu jego układania na środku transportowym,

sposobu zabezpieczenia przewożonego ładunku,

sposobu załadunku u dostawcy i wyładunku w miejscu docelowym.

- Maszyny, sprzęt i urządzenia służące do transportu używane w obrębie placu budowy muszą spełniać warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowiązującymi przepisami transportowymi, branżowymi i technicznymi.

5. 	WYKONANIE ROBÓT.

5.1. 	Ogólne zasady wykonania.

Roboty instalacyjne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi :

- normami podstawowymi,

- normami związanymi z normami podstawowymi,

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom II

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie „Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

-”przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót,

- przepisami BHP i ochrony ppoż. w zakresie obowiązującym dla danych robót,

- projektami wykonawczymi branżowymi,

- ustaleniami podjętymi w czasie pełnienia nadzoru autorskiego.

6. 	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. 	Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Jakość robót instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upoważnione, wymienione w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego.

6.2. 	Badania i pomiary (sposób i częstotliwość).

Sposób badań przeprowadzanych dla poszczególnych robót lub ich fragmentów musi dokładnie odpowiadać wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach.

Z przeprowadzonych badań należy sporządzać protokoły które będą stanowić część składową protokołów odbioru i załączyć do Dziennika Budowy.

Dotyczy to głównie robót zanikających  -zamykane w szachtach.

6.3. 	Ocena wyników badań.

Ocena wyników badań powinna być zgodna z wymaganiami obowiązującymi dla kontrolowanego zakresu robót.

6.4. 	Badanie szczelności instalacji.

a) Badanie szczelności wykonać zgodnie z normą PN-B-76001.

7. 	ODBIÓR ROBÓT.

7.1. 	Ogólne zasady odbioru robót.

Odbiór robót w każdym zakresie należy przeprowadzić zgodnie z:

- obowiązującymi normami i przepisami,

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom II

Niezbędnymi dokumentami wymaganymi przy czynnościach odbiorowych są protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,

-wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze,

- karty gwarancyjne,

- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.

- Próbny rozruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń prowadzić przez 72 godziny

- Dokonać regulacji strumienia powietrza nawiewanego (w tym kierunku) na kratkach nawiewnych

7.2. 	Odbiór częściowy, końcowy i ostateczny poszczególnych robót budowlanych.

Dla odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu obowiązują zasady podane w punkcie j.w.

8. 	PRZEPISY ZWIĄZANE.

8.1. 	Normy.

PN-B-76001		Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania.;

BN-88/8865-04	Przewody i kształtki wentylacyjne blaszane oraz ich połączenia. Podstawowe wymagania i badania.

BN-87/B-03433 	Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

BN-83/B-03430 	Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania;

BN-84/8865-40 	Wentylacja. Szczelność przewodów wentylacyjnych. Wymagania i badania.

PN-B-76003		Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakości.

PN-78/B-10440	Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-78/B-03421 	Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.

BN-76/B-03420 	Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.

PN-87/B-02151/02	Akustyka budowlana . Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach..

PN-87/B-02151/03	Akustyka budowlana . Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.

PN-87/B-02156	Akustyka budowlana . Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynku..

PN-N-01307	Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów.;

PN-ISO-5149	Mechaniczne instalacje ziębnicze do oziębiania i ogrzewania. Wymagania bezpieczeństwa.;

8.2. 	Inne dokumenty.

„Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom II

Instrukcje i katalogi dostawców lub producentów urządzeń sanitarnych i innych elementów.

Przy korzystaniu z wymienionych opracowań należy sprawdzić aktualność przytoczonych w

nich norm i innych przepisów.

Zestawienie elementów wentylacji

| Poz. | # Element | sztuk | uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nagrzewnica powietrza TECNOCLIMA UTK36-2 do umieszczenia na ścianie budynku układ z recyrkulacją powietrza z wyposażeniem w kratki nawiewna i wywiewna stalowe, filtr powietrza, przepustnicę sterowaną siłownikiem, konsola oraz: - komin spalin - termostat - sterownik - pozycjoner - szafa elektryczna - komplet kabli zasilających i sterowniczych | 2 2 2 2 1 kpl | OMNI SCALA Wrocław Tel. 071 3427707 Obudować i wykonać pomost do obsługi wg wytycznych architekta |
| 2. | Czerpnia | 2 | jw. |
| 3. | Przepustnica wielopłaszczyznowa | 4 | jw. |
| 4. | Dyfuzor 545x515/625x1025; L= 400 | 2 | Ocieplić 100 mm wełna min. + blacha ocynk |
| 4a | Kanał 625x1025; L=800 | 2 | jw. |
| 5. | Kratka nawiewna STWS 1025x625/0/RM | 2 | SMAY |
| 6. | Kratka wywiewna ST-STS/1025x625/0/RM | 2 | SMAY |
| 7. | Kanał A/I 1025x625; L= 1300 dł. ustalić przy montażu | 2 | Ocieplić 100 mm wełna + płaszcz blacha ocynk. |
| 8. | Kolano 90o; 510x415 | 2 | Ocieplić jw. |
| 9. | Kanał A/I 510x415; L= 500 | 2 | jw. |
| 10. | Konfuzor 510x415/625x1025; L=500 | 2 | jw. |
| 11. | Wentylator osiowy COMPACT; HCFT/8-500/HA; Ns = 150 W Regulator obrotów RMT-1,5 | 2 | VENTURE INDUSTRIESmontować pod stropem Sali |
| 11a. | żaluzja ścienna PER-500-CN | 2 | Ventura Ind. |
| 12. | Centrala wentylacyjna podwieszana APN1; V= 500 m3/h; H= 200 Pa; nagrzewnica elektryczna; Temp. nawiewu 28oC; automatyką z pomiarem temp. nawiewu i termostatem | 1 | Clima-Produkt |
| 13. | Czerpnia ścienna ZS-500x315 | 1 | SMAY |
| 14. | Kanał podejściowy 315x500; L= 500 | 1 | Ocieplić wełną z folią 21lu 50 mm |
| 15. | Konfuzor 315x500/200x400; L=500 | 1 |  |
| 16. | Kanał A/I 200x400 L= 12 mb | 1 |  |
| 17. | Kratka nawiewna ALWS/G/RM 325x225 | 4 | SMAY |
| 18. | Kratka wyrównawcza JW.-SI21/425x325 | 2 | SMAY |
| 19. | Kanał wentylacyjny spiro 200; L=1000 | 2 |  |
| 20. | Trójnik spiro 90o; 200/200/200 | 2 |  |
| 21. | Podstawa dachowa B/II Dn 200 H=800 | 2 |  |
| 22. | Wentylator dachowy Das-200; n= 700 obr/min; Ns= 0,04 kW; 230/400V; z zestawem rozruchowym S-Z /0,4/3 | 2 | UNIWERSAL |
| 23. | Zawór wentylacyjny wyciągowy KK-160 | 7 | SMAY |
| 24. | Kanał spiro 200 L = 7,0 m z króćcami bosymi 160 -4 | 1 |  |
| 25. | Kanał elastyczny Aluconnect 152 | mb 6 | SMAY |
| 26. | Kanał spiro 200 L = 2,0 mb z króćcami bosymi 160-2 | 1 |  |
| 27. | Wywietrzak dachowy WLO-160 z podstawą dachową B/I | 2 | UNIWERSAL |
|  | Wentylacja mechaniczna kuchni |  |  |
| 1. | Centrala nawiewna APN-2 z nagrzewnicą elektryczną 3-stopniowa do 20 kW Vp = 1200 m3/h; Hdysp. = 200 Pa | 1 | Clima-Produkt |
| 2. | Czerpnia ścienna 630x315 | 1 |  |
| 3. | Kanał A/I 630x315; L= 500; ocieplony 50 mm wełna+alu | 1 |  |
| 4. | Kanał A/I 630x315; L= 1300 | 1 |  |
| 5. | Kanał A/I 200x500; L= 3300 | 1 |  |
| 6. | Kolano 90o; 500x200 | 1 |  |
| 7. | Kanał A/I 200x500; L= 4000 z otworami na kratki | 1 |  |
| 8. | Kanał A/I 150x150 L = 4000 | 1 |  |
| 9. | Kanał A/I 200x200; L = 2700 | 1 |  |
| 10. | Kratka nawiewna ALSW 525x125 | 3 | SMAY |
| 11. | Kratka A/I 200x200 | 1 |  |
| 12. | Kratka A/I 150x150 | 1 |  |
| 13. | Kanał spiro 200 L= 2000 | 1 |  |
| 14. | Jw. lecz 1000 | 1 |  |
| 15. | Trójnik spiro przelot 250/odg. 200 | 2 |  |
| 16. | Denko z odprowadzeniem skroplin Dn 250 | 2 |  |
| 17. | Rura spiro Dn 250; L= 2800 | 2 |  |
| 18. | Łuk spiro R=1D; Dn 250 | 6 |  |
| 19. | Kanał spiro 250; L=500 | 1 |  |
| 20. | Kanał spiro 250; L= 2800 | 2 |  |
| 21. | Podstawa dachowa B/II; 250; H= 800 | 3 |  |
| 21a. | Podstawa dachowa B/I Dn 200 – pom. podgrzewacza cwu | 1 |  |
| 22. | Wentylator DAs-250 P2/900/700; N=0,15 kW Z zestawem rozruchowym S-Z/0,4/0,63/P2 | 2 | UNIWERSAL |
| 23. | Zawór wywiewny Dn 200 | 6 |  |
| 24. | Okap ze stali nierdzewnej 2600x 1000x500/wylot 250 | 1 | Dostawa w technologii |
| 25. | Kanał spiro 250; L=1200 | 1 |  |
| 26. | Wywietrznik dachowy WLO-200 | 3 | UNIWERSAL |
| 27. | Podstawa dachowa B/II; Dn 200; H=800 | 2 |  |
| 28. | Kanał spiro 200; L=2800 | 2 |  |
| 29. | Trójnik 90o; 200/200/200 | 1 |  |
| 30. | Kanał spiro 200; L=3,0 mb | 2 |  |
| 31. | Łuk spiro 90o; Dn 200 | 1 |  |
| 32. | Kanał spiro 200; L= 2,5 m | 1 |  |
| 33. | Trójnik 90o; spiro 200/200/200 | 1 |  |
| 34. | Kanał spiro 200; L= 1500 | 1 |  |
| 35. | Wentylator EDM-150 | 2 |  |
| 36. | Kanał A/I 160x160; L = 2,5 + 2,5 + 5,0 | 10 mb |  |
| 37. | Kratka A/I 160x160 | 2 |  |

ROZBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEH

Dane ogólne

Na teren szkoły wprowadzony jest gaz średnioprężny. Układ redukcyjno- pomiarowy znajduje się w skrzynce metalowej na ścianie budynku szkoły. Istniejąca instalacja zasila kotłownię, mieszkania oraz stołówkę. Istniejące zasilanie kotłowni istniejącej części szkoły pozostawia się bez zmian. Na podejściu, z zaworem głównym wykonać reduktor i gazomierz w rozbudowanej szafce blaszanej. Gaz prowadzić piwnicą do projektowanej dobudowy.

Gaz doprowadzony będzie do 2 aparatów grzewczo-wentylacyjnych f-my TECNOCLIMA typ UTK 36-2 montowanych na zewnętrznej ścianie sali gimnastycznej. Aparaty wyspecyfikowano w projekcie wentylacji oraz do podgrzewacza cwu w zapleczu sali. W pomieszczeniu kuchni przemieszczeniu ulegną istniejące kuchenki gazowe wg aktualnego projektu zagospodarowania.

Instalację prowadzoną nadziemnie wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN-80/74219,łączonych przez spawanie o średnicy 40,3x4. Przejścia przez ściany wykonać w rurach ochronnych o średnicach większych o dwie dymensje od rury przewodowej. Przestrzeń wypełnić pianą PU.

Instalację zakończyć zaworami kulowym kołnierzowym przy przyborach. Na podejściu do aparatów wykonać atestowane przewody elastyczne Dn 20 mm.

Odprowadzenie spalin.

Każdy aparat posiadać będzie przewód spalinowy z blachy kwasoodpornej i instalację  odgromową. Pom podgrzewacza cwu wyposażyć komin, wentylację grawitacyjną wywiewną i nawiew przez kratkę w drzwiach.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Rurociągi prowadzone nad ziemią a także wsporniki należy zabezpieczyć przed korozją wg normy BN-76/8976-05 „Pokrycia malarskie na gazociągach prowadzonych nad ziemią”

Przyjęto pokrycie malarskie o symbolu N1-U-AK dla środowiska typu U o umiarkowanym działaniu korozyjnym. Malowane powierzchnie należy oczyścić do drugiego stopnia czystości wg PN-70/H-97050, oraz PN-70/H-9705 i Pn-70/H-97052.

Zastosować zestaw malarski nr III:

- farba  ftalowa modyfikowana do gruntowania chromianowego – dwie warstwy

- emalia ftalowa modyfikowana dla okrętownictwa nadwodna do pierwszego malowania –dwie warstwy

- emalia ftalowa modyfikowana dla okrętownictwa nadwodna dla drugiego malowania – dwie warstwy.

Średnia grubość pokrycia powinna wynosić od 90 do 120m. Odstęp czasu pomiędzy malowaniami nie mniej niż 48 godzin. Rurociąg ma być w kolorze żółtym.

Rurociągi w budynku oczyścić jw. A następnie pomalować dwukrotnie farbą antykorozyjną podkładową miniową 60% oraz dwukrotnie farbą nawierzchniową żółtą.

Próby i odbiory

Instalację gazową należy poddać sprawdzeniu  przed jej pomalowaniem i oddaniem do użytku.

Prace związane z odbiorem obciążają wykonawcę robót.

Kontrolę taką wykonuje się pod kątem:

-zgodności wykonania z projektem

-jakości wykonania

Odbiór instalacji rozpoczyna się od sprawdzenia zaświadczenia kominiarskiego określającego prawidłowość podłączenia przewodów wentylacyjnych i spalinowych oraz ich sprawne działanie, wystawionego przez uprawnionego kominiarza.

Próbę szczelności wykonuje się oddzielnie dla przewodów przed gazomierzem i przewodów za gazomierzem.

Komisyjną próbę szczelności wykonuje się sprężonym powietrzem o nadciśnieniu 0,05 MPa a jej pozytywny wynik uznaje się gdy manometr rtęciowy nie wykazuje spadku ciśnienia w ciągu 30 minut.

Jeżeli trzykrotna próba jest negatywna instalację należy wykonać od nowa.

Uwagi końcowe.

Instalację wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją oraz  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r. Dz.U. nr 75 z dnia 15.06.2002r. poz.690.

PRZEPISY ZWIĄZANE:

-   PGNiG S.A. ZN-G-4151   - Punkty redukcyjne

-   PN-B-02862:1993: Ochrona przeciwpożarowa budynków

-   PN-C-960011987: Paliwa gazowe rozprowadzane wspólną siecią i przeznaczone do gospodarki komunalnej

-   PN-H-74221:1980:  Rury stalowe przewodowe klasy A ze stali niskostopowych

Zestawienie materiałów instalacji gazowej

1.   Gazomierz G-10                                                          szt.  1

2.   Reduktor R-10 Tartarini                                               szt.  1

3.   Zawór kulowy do gazu Dn 32                                     szt.  1

4.   jw. lecz                         Dn 25                                      szt.  2

5.   jw. lecz                         Dn 20                                      szt.  1

6.   jw. lecz                         Dn 15 (wymienić w kuchni)      szt.  3

7.   Filtr mufowy 300 oczek Dn 25                                     szt.  2

8.   jw. lecz                           Dn 20                                     szt.  1

9.   Szafka blaszana (dobudowa do istn.) 70x80x30 cm     szt.  1

10. Rury stalowe bez szwu Dn 32                                       mb  60

11.  jw. lecz                         Dn 25                                       mb  60

12.  jw. lecz                         Dn 20                                       mb  6

13.  jw. lecz                         Dn 15                                       mb  8

PRZEKŁADKA SIECI ZEWNĘTRZNEJ GAZOWEJ I PRZYŁĄCZA GAZOWEGO

W związku z budową sali zachodzi konieczność przełożenia odcinka sieci gazowej i przyłącz gazowego.Projekt opracowano na podstawie zlecenia Inwestora, i aktualnego podkładu geodezyjnego, wizji w terenie, uzgodnień z właścicielami innego uzbrojenia podziemnego zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi Rozdzielnię Gazu Czechowice-Dziedzice. Przekładkę zasilania w gaz budynku projektuje się z powodu zamierzonej rozbudowy na terenie na którym wykonane jest istniejące przyłącze.

Przy przekładce pozostawia się średnice nominalne istniejące.

Odcinek przekładki sieci projektuje się rurą o średnicy  PE SDR-11 Dz 50x4,6;

L = 25 mb.

Odcinek przekładki przyłącza projektuje się rurą o średnicy PE-SDR 11 Dz 32x3,0

L = 43,0 m

Do wykonania gazociągu należy stosować rury polietylenowe koloru żółtego wg PN-N-01270-3:1970 wykonane zgodnie z normą zakładową PGN i G ZN-G-3150/1996 wykonane przez przedsiębiorstwa posiadające certyfikat dopuszczenia do wykonywania rur na przewody gazowe. Rury gazowe produkowane przez firmę posiadającą atest powinny posiadać trwałe oznakowanie zawierające co najmniej następujący szereg liczb i liter:

PE-HD 005 110x10 020293 oznaczające: typ tworzywa, indeks płynięcia, średnicę zewnętrzną, grubość ścianki oraz datę produkcji/ producenci rur:

„Gamrat” Jasło, „Wavin-Metelplast” Buk, „Elplast” Jastrzębie-Zdrój.

Rury o średnicy zewnętrznej należy bezwzględnie łączyć za pomocą złączek elektrooporowych np. „Georg Fischer, „Friedrischsfeld AG”, „Banninger”, „Fusion”

„Uponor-Aldyd”, „Wavin Gaz”- Buk i odpowiednich zgrzewarek.

Do zgrzewania należy stosować sprzęt zapewniający wysoką jakość połączeń elementów wykonywanej sieci gazowej, między innymi wymienionych wyżej producentów. Rury o średnicy większej niż 63 mm mogą być łączone metodą zgrzewania doczołowego.

Powyższe prace monterskie mogą wykonywać jedynie uprawnione osoby posiadające kwalifikacje zgrzewacza.

W trakcie ładowania, rozładowania i składowania należy rury zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podłożu. Rury polietylenowe należy chronić przed wpływem czynników szkodliwych; jak paliwa silnikowe, smary i masy pochodzenia bitumicznego.

Składowanie rur powinno odbywać się na terenie płaskim, o wolnym podłożu, nie bezpośrednio na gruncie. Wysokość składowania rur nie powinna przekraczać 1,0 m.

Temperatura w miejscu składowania nie powinna przekraczać 30°C.

Rury w trakcie składowania powinny być chronione przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Rury nie powinny być przechowywane dłużej niż przez okres- 1 rok.

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-68/B-06050 i przepisami zawartymi w Zarządzeniu nr 47 Ministra Przemysłu z dnia 9 maja 1989 r.

Minimalna szerokość wykopu: -Dz + 20 cm dla odcinków montowanych nad wykopem

-Dz + 40 cm dla odcinków montowanych w wykopie

Minimalna głębokość przykrycia gazociągu 0,6 m. W miejscach przekroczeń dróg min 1m. Dno wykopu uprzednio wyrównane powinno być wysypane warstwą piasku o grubości 10 cm ,i stosować nadsypkę o grubości minimum 20 cm ponad najwyższy punkt zewnętrznej powierzchni rury. W trakcie zasypywania gazociągu z PE , na wysokość 40 do 50 cm od górnej tworzącej rury , winna być układana taśma lokalizacyjna z folią  aluminiową , lub z drutem nierdzewnym  o kolorze żółtym, o szerokości  min. 20.0 cm . Zasypywanie ułożonego w wykopie gazociągu należy wykonywać w możliwie najniższych dodatnich temperaturach otoczenia.  Wskazane jest luźne układanie gazociągu w wykopie. Łączenie rur powinno się wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną i kartą technologiczną łączenia opracowaną przez wykonawcę robót budowlano-montażowych.

Zgrzewać nie powinno się przy temperaturze otoczenia poniżej –5 °C  oraz podczas mgły niezależnie od temperatury otocznia. W czasie opadów atmosferycznych lub wiatrów przekraczających 10 m/s należy stosować namioty ochronne.

#### PRÓBA SZCZELNOŚCI I WYTRZYMAŁOŚCI

Próbę szczelności gazociągu wykonać zgodnie z obowiązującą normą                     PN-92/M.- 34503.

Ciśnienie próby gazociągu winno wynosić 0,75 MPa, a czas próby 24 godziny.

Gazociąg należy uznać za szczelny jeżeli podczas próby nie zostaną stwierdzone nieszczelności, pęknięcia oraz odkształcenia, a różnica pomiędzy ciśnieniem początkowym a końcowym (sprowadzonym do warunków normalnych) nie przekracza 0,1% na godzinę trwania próby. Próbę wykonać sprężonym powietrzem w obecności przedstawiciela dostawcy gazu. Po zakończeniu próby należy spisać odpowiedni protokół z zapisanymi wartościami ciśnienia i temperatury oraz dołączyć do niego taśmę z zarejestrowanym przebiegiem ciśnienia próby.

Do przeprowadzenia prób należy posiadać następujące urządzenia pomiarowe:

- manometr precyzyjny o zakresie 0 – 1 MPa z króćcem próbnym i zaworem trójdrożnym do odczytu ciśnienia próbnego.

- Manometr przemysłowy o zakresie 0 – 1,0 MPa i klasie dokładności 1,0.

- Manograf rejestrujący o zakresie  0 – 1,0 MPa o klasie dokładności 0,6

- Termometr pomiaru temperatury gruntu o zakresie pomiarowym od –30 do 40°C i klasie dokładności e = 0,5.

Po dokonaniu powyższych czynności gazociąg podlega odbiorowi technicznemu i jest przekazany do eksploatacji.

Próbę szczelności wewnętrznej instalacji gazowej wykonuje się oddzielnie dla przewodów przed gazomierzem i przewodów za gazomierzem.

Komisyjną próbę szczelności wykonuje się sprężonym powietrzem o nadciśnieniu 0,05 MPa a jej pozytywny wynik uznaje sią gdy manometr rtęciowy nie wykazuje spadku ciśnienia w ciągu 30 minut.

Jeżeli trzykrotna próba jest negatywna instalację należy wykonać od nowa.

Uwaga: gazociąg po ułożeniu w wykopie poddać inwentaryzacji geodezyjnej

5.   Warunki wykonania

5.1. Wymagania przy budowie i odbiorze

a.   W trakcie budowy sieci gazowej należy stosować się do niżej wymienionych przepisów i norm.

1.  Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 89/94poz.414 z późniejszymi zmianami.

2.  Rozporządzenie Ministra  Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r.”W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe” (Dz.U.nr 97/01 poz. 1055)

3.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.”W sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75/02 poz. 690)

4.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie3 BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i razpiórkowych (Dz.U. nr 47/03 poz. 401).

5.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z dnia 26 sierpnia 2003 r. nr  169/03 poz. 1650).

6.  Rozporządzenie Ministar Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. nr 113/98 poz. 728).

7.  Rozporządzenie Ministar Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz.U. nr 209/02 poz. 1779)

8.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 poz. 844)

9.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 121/03 poz. 1138).

10. Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzących roboty budowlano-montażowe sieci gazowych (Dz.U. nr 83/93 poz. 392).

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada  2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy realizacji których jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. nr 138/01 poz. 1554)

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bhp (Dz.U. nr 108/02 poz. 953)

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawnych do użytkowania obiektów budowlanych (Dz.U. nr 120/03 poz. 1130)

14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 8/95 poz. 38) wraz z późniejszymi zmianami  (DzU. Nr 134/02 poz. 1130 oraz Dz.U. nr 175/03 poz. 1704)

15. Zarządzenie Ministra Łączności  z dnia 2 września  1997 r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do przesyłania płynów lub gazów w razie ich skrzyżowania się lub zbliżenia  (MP nr 59/97).

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnai 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/03 poz. 1133).

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. nr 120/03 poz. 1134).

18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa  i oznaczenia tym znakiem (Dz.U. nr 5/00 poz. 53).

19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września  2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. 179/02 poz. 1490).

20. Zarządzenie Dyrektora  Górnośląskiego Okręgowego Zakładu Gazownictwa z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie robót związanych z eksploatacją sieci i instalacji gazowych

21. Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w sprawie bhp w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzących roboty budowlano-montażowe sieci gazowych (Dz.U. nr 83/1993 poz. 392 ze zmianami)

22. Wykonawca robót winien posiadać „Zaświadczenie o rejestracji wykonawcy sieci gazowych” wydane przez GOZG Zabrze.

23. PN-97/C-96001 Paliwa gazowe rozprowadzane wspólną siecią i przeznaczone dla gospodarki komunalnej.

24. PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

25. PN-90/M-34502. Gazociągi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymałościowe.

26. ZN-G-3003 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów.

27. PN-EN 10208-2+AC Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie wymagań B

28. ZN-G-3150:1996 Gazociągi. Rury polietylenowe.

29. ZN-G-4122:2004 System dostawy gazu. Instalacje redukcji ciśnienia na przyłączach

30. BN-82/8976-50;53;54 Przejścia gazociągów przez przegrody budowlane

b)   Prowadzący budowę (kierownik, mistrz) musi posiadać aktualne uprawnienia w zakresie budowy sieci gazowych. Spawacze muszą posiadać aktualne uprawnienia z ważną weryfikacją.

W przypadku prowadzenia robót na czynnych sieciach gazowych wykonawca winien posiadać aktualne uprawnienia energetyczne. Inspektor nadzoru GOZG ma prawo i obowiązek kontrolować powyższe uprawnienia wykonawcy i w przypadku stwierdzenia ich braku ma prawo wstrzymać budowę co może być podstawą do zerwania umowy.

c) na budowie powinien być „Dziennik budowy” prowadzony na bieżąco zgodnie z obowiązującymi przepisami i dostępny na każde żądanie osób kontrolujących.

d) wszelka armatura do budowy sieci gazowych winna odpowiadać wymaganiom stawianym przez odpowiednie przepisy, normy i ustalenia GOZG.

e) Przed przystąpieniem do robót na czynnych obiektach technologicznych wykonawcę zobowiązuje się do:

-   zgłoszenia jednostce organizacyjnej GOZG zamiaru rozpoczęcia robót celem przeprowadzenia instruktażu na temat istniejących zagrożeń oraz zachowania się na terenie obiektu.

Instruktaż prowadzi kierownik obiektu, a każdy przeszkolony pracownik własnoręcznym podpisem potwierdzi ten fakt w książce instruktażowej w przypadku prac w warunkach zatrzymania całego obiektu lub jego części – pisemnego przejęcia placu budowy od jednostki organizacyjnej GOZG z określonym konkretnym terminem po którym może poruszać się jego załoga

-   opracowania technologii powierzonych mu prac

-   przeprowadzenia szkolenia bhp i p.poż swojej załogi w zakresie wykonywanych prac

-   wyposażenie pracowników w niezbędny sprzęt, narzędzia, sprzęt specjalistyczny oraz ochrony osobistej

-   zapewnienie odpowiedniego nadzoru nad warunkami pracy ze strony dozoru oraz służb bhp

f) Roboty gazoniebezpieczne

1.   Roboty gazoniebezpieczne powinny być nadzorowane przez osobę posiadającą kwalifikacje dozoru urządzeń energetycznych i wykonania na podstawie:

-   pisemnego polecenia kierownika zakładu dla osoby przez niego upoważnionej, określającego miejsce wykonywania robót, skład imienny brygady i warunki bezpiecznego wykonania pracy, niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa wykonania prac.

2.   planu lub szkicu sytuacyjnego

3.   przy robotach związanych z wykonywaniem przyłączy o średnicy nominalnej nie przekraczającej 50 mmdo czynnych gazociągów o ciśnieniu nominalnym nie większym niż 0,4 MPa dopuszcza się nadzorowanie robót gazoniebezpiecznych również przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje z zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych.

4.   W razie stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych stężeń gazów trujących w powietrzu oraz w miejscach o zmniejszonej ilości tlenu, powinien być stosowany sprzęt ochrony osobistej.

5.   Przy robotach gazoniebezpiecznych powinni być zatrudnieni pracownicy mający odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w tym także w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych. Spawacze powinni ponadto posiadać uprawnienia do spawania rurociągów gazu.

6.   Pracownicy wykonujący roboty gazoniebezpieczne powinni być wyposażeni w odzież trudno zapalną, kaptury ochronne na głowę z tkaniny żaroodpornej lub trudnopalnej, rękawice ochronne, sprzęt ochronny dróg oddechowych i szelki bezpieczeństwa z linkami lub kombinezony z wszytymi szelkami bezpieczeństwa.

7.   Brygady wykonujące roboty gazoniebezpieczne powinny mieć zapewnione środki łączności, odpowiednie ilości środków gaśniczych, lampy przeciwwybuchowe, przyrządy do pomiaru stężeń i ciśnienia gazu oraz apteczkę wyposażoną  w odpowiednie środki do udzielania pierwszej pomocy.

8.   Roboty gazoniebezpieczne i niebezpieczne powiiny być wykonywane co najmiej przez dwie osoby.

9.   W razie zaistnienia nieprzewidzianych zagrożeń podczas wykonywania robót gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych, roboty powinny być przerwane, pracownicy wycofani do strefy zapewniającej bezpieczeństwo a miejsce pracy zabezpieczone.

g)   przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca sieci gazowej powinien dostarczyć:

1.   Projekt techniczny wraz z orginałem pozwolenia na budowę i naniesionymi zmianami w trakcie budowy, które powinny być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.   Protokół próby wytrzymałości i szczelności wraz z załącznikami

3.  Wtórnik mapy zasadniczej z nakładką „U” ze współrzędnymi x, y. z

4.   Rysunek powykonawczy na osnowę wtórnika mapy zasadniczej podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru wraz z datą zakończenia budowy.

5.   orginał „Dziennika budowy”

6.   Książkę zgrzein lub spoin z cechami spawacza i schemat rozmieszczenia kształtek PE

7.   Kartę technologiczną spawania lub zgrzewania

8.   Protokół badań nieniszczących z zaznaczeniem spoin badanych w książce spoin

9.   Wykaz zabudowanej armatury zgodnie z projektem technicznym

10.  Wykaz zastosowanych rur z rodzajem izolacji, grubości ścianek, certyfikaty, deklaracje zgodności

11.  Wykaz urządzeń gazowych elektrycznych z atestami, jeżeli urządzenia te wymagają atestu

12.  DTR wszystkich urządzeń stacji wraz zakresami nastawień urządzeń zabezpieczających

13.  Plan sytuacyjny stacji gazowej z naniesioną strefą zagrożenia wybuchem oraz zasięgiem strefy ochronnej

14.  Dokumenty dozorowe

15.  Odpis uprawnień spawaczy lub zgrzewaczy

16.  Protokół skuteczności odgromienia i ochrony przeciwporażeniowej s tacjach gazowych

17.  Protokół odbioru izolacji bierneji bocznikowania podpisane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru

18.  Oświadczenie wykonawcy, że gazociągi z PE zostały skutecznie odwodnione

19.  Protokół sprawdzenia prawidłowości wykonania dna wykopu, podsypki piaskowej, ułożenia gazociągu, jego zasypki oraz ułożonej żółtej taśmy podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru

20.  Dokumenty prawno-gruntowe

21.  Umowa na dostawę energii elektrycznej

22.  Protokoły odbioru punktów potencjałów

23.  Protokół pomiaru oporności przejścia przez rury ochronne i przewiertowe

24.  Oświadczenie kierownika budowy:

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i

warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi

Normami

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu palcu budowy, a

także, w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub

lokalu.

Uwagi dodatkowe:

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić zainteresowane instytucje i użytkowników, których przewody znajdują się w pobliżu trasy gazociągu o terminie rozpoczęcia robót

- W miejscach szczególnego uzbrojenia podziemnego należy wykonać próbne przekopy poprzeczne dla dokładnego usytuowania i ewentualnej korekty trasy gazociągu lub dokonanie specjalnych zabezpieczeń gazociągu, względnie innych przewodów w przypadku zbyt bliskich odległości między nimi, niezgodnych z przepisami

- Przy budowie gazociągów stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach z instytucjami i użytkownikami przewodów

- Przy pracach sprzętu mechanicznego (dźwigi samojezdne, koparki itp.) w pobliżu napowietrznych linii elektroenerget. stosować się do uwag podanych w dokumentacji oraz „Wytycznych dotyczących bhp przy budowie gazociągów krzyżujących się z liniami elektroenerget. napowietrznymi lub kablami oraz zbliżających się do tych linii” zatwierdzonych do użytku służbowego przez I-go Zastępcę Naczelnego Dyrektora ZGNiG w marcu 1977 r.

- Podłączenie wybudowanego gazociągu do czynnej sieci gazowej zaliczone do robót gazoniebezpiecznych należy wykonać zgodnie z „Instrukcją ramową organizacji prac gazoniebezpiecznych” (Zarządzenie nr 30 Naczelnego Dyrektora ZGNiG z dnia 17.11.1980 r. Znak ZGB-18-3/80)

- Przed rozpoczęciem prac ziemnych w obrębie pasów drogowych inwestor lub wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu i uzgodnić z właściwą jednostką terenową.