Pracownia Projektowa Instalacji Sanitarnych

mgr inż. Paweł Zawalski

43-309 Bielsko-Biała ul. Olszówka 14 tel/fax 0338191460

Obiekt:  Dobudowa sali gimnastycznej z częścią socjalną

Adres budowy: Ligota ul. Bory 2; dz. 1053/4

Inwestor: Urząd Miejski Czechowice-Dziedzice

Faza projektowa: projekt budowlany

# Projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych                           i zewnętrznych oraz rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej

Projektował:

Sprawdził:

listopad 2007 r.

## Zawartość opracowania:

## Strona tytułowa

## Opisy techniczne i zestawienia materiałów:

## -   wentylacja mechaniczna

## -   instalacja centralnego ogrzewania

## -   instalacja wod. kan. wewnętrzna

## -   zewnętrzne sieci kanalizacji deszczowej i przyłącze kanalizacji

sanitarnej

-   wewnętrzna instalacja gazowa

3. Oświadczenie o kompletności dokumentacji

4. Odpisy uprawnień i wpisy do Izby Budowlanej

5. Warunki techniczne podłączenia wód opadowych U.M.

6. Warunki odprowadzenia nścieków sanitarnych PIM

7.  Protokół ZUD

8. Obliczenia OZC

9.  Rysunki:   1.   Plan sytuacyjny   1:500

2.   Profil kanalizacji sanitarnej 1:500/100

3.   Profil kanalizacji deszczowej 1:500/100

4.  Rzut piwnic – instalacja wod. kan. i gaz 1:100

5.   Rzut parteru inst. wod. kan. i gaz   1:100

6.   Aksonometria instalacji wodociągowej

7.   Profil kanalizacji sanitarnej wewnętrznej Sali g.

8.   Profil kanalizacji sanitarnej wewnętrznej kuchni

9.   Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazowej

10.  Rzut piwnicy inst. c.o.   1:100

11.  Rzut parteru – instalacja c.o.  1:50

12.  Rozwinięcie instalacji c.o.

13.   Rzut piwnicy inst. wentylacji 1:100

14.   Rzut parteru wentylacja mechaniczna   1:100

15.   Wentylacja mechaniczna –przekrój A-A;  1:100

16.   Wentylacja mechaniczna –przekrój B – B 1:100

17.   Wentylacja mechaniczna –przekrój C – C 1:100

18.   Przekrój –aparat grzewczo-wentylacyjny

10.  Karty katalogowe urządzeń

## OPIS TECHNICZNY

do projektu ogrzewania, wentylacji mechanicznej, inst. wod. kan. i wewnętrznej instalacji gazowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Ligocie ul. Bory 2.

- Podstawa opracowania

  - umowa z Inwestorem

  - projekt architektury oprac. „INWEST-BUD”

  - inwentaryzacja stanu istniejącego dla potrzeb projektowych

  - warunki techniczne Rozdzielni Gazu Czechowice-Dziedzice

  - PN i przepisy

- Zakres opracowania

W projekcie opracowano:

-    instalację wod. kan wewnętrzną,

-    ogrzewanie i wentylację mechaniczną pomieszczeń wymagających większej wymiany powietrza niż jest w stanie zapewnić wentylacja grawitacyjna

-   wewnętrzną instalację gazową.

-   zewnętrzną kanalizację sanitarną

-   kanalizację deszczową

- Projekt zawiera

  - strona tytułowa

  - opis techniczny

  - obliczenia

  - zestawienie elementów wentylacji

  - zestawienie materiałów instalacji c.o.

  - zestawienie materiałów wewnętrzne instalacji wod. kan.

  - zestawienie materiałów zewnętrznej kanalizacji sanitarnej

  - zestawienie materiałów kanalizacji deszczowej

4.    Opis rozwiązania projektowego

4.1. Wentylacja mechaniczna

4.1.1.       Sala gimnastyczna

a) instalacja nawiewna

Podstawową funkcją sali sportowej będą lekcje W-F dla uczniów szkoły oraz zajęcia pozalekcyjne niewielkich grup sportowych. Przyjmując, że ilość osób przebywających w sali nie przekroczy 30 osób niezbędna ilość powietrza świeżego nie przekroczy   900 m3/h.

Zakłada się możliwość wykonania 2 krotnej wymiany powietrza: dla 1 w/h nawiewu zapewni nawiew mechaniczny Vn = 366,2 x 6 = 2200 m3 x 1 = 2200 m3/h pozostała część powietrza dostarczana będzie przez uchylanie okien. Z uwagi na koszty dla okresu zimowego ogranicza się ilość ogrzewanego powietrza wentylacyjnego do powietrza higienicznego (0,5 w/h) tj, 1100 m3/h.  Qw = 0,31 x 1100 x 40 = 13,7 kW

Ogrzewanie i wentylacja mechaniczna nawiewna sali wykonana będzie przy pomocy gazowych nagrzewnic powietrza do montażu na zewnątrz sali firmy TECNOCLIMA UTK -2-36 z recyrkulacją powietrza. Nagrzewnia wyposażona jest w przepustnicę regulującą proporcję pomiędzy ilością powietrza zewnętrznego i recyrkulacyjnego oraz w palnik gazowy 2-stopniowy. Nagrzewnice montować na wspornikach dostarczanych przez dostawcę na zewnątrz hali.

Charakterystyka nagrzewnicy:

  - nominalna moc cieplna  33 kW

  - max. zużycie gazu GZ50      3,4 m3/h

  - sprawność 90,1 %

  - nominalny strumień powietrza 2920 m3/h

  - spręż wentylatora 200 Pa

  - moc elektryczna 400V 3N;  750 W

  - masa 170 kg

b) instalacja wywiewna

Instalacja wywiewna składać się będzie z następujących elementów:

- zładu wentylacji wywiewnej mechanicznej dwustopniowej; na pierwszym stopniu ilość wywiewanego powietrza wynosić będzie 2200 m3/h, drugi stopień o wydajności 4400 m3/h uruchamiany będzie latem przy otwartych oknach w sali do usuwania nadmiaru ciepła od nasłonecznienia i dużej ilości osób. Wentylatory wywiewne wyposażyć w falowniki

Pomieszczenia zaplecza socjalnego sali (szatnie, umywalnie) na parterze posiadać będą wentylację mechaniczną nawiewną (powietrze z centrali nawiewnej podwieszanej) oraz osobny zład wentylacji wywiewnej uruchamiany niezależnie od nawiewu,

Pozostałe pomieszczenia sanitarne posiadać będą wentylację mechaniczną wywiewną wspomagającą wentylację grawitacyjną. Funkcję tą spełniać będą wentylatory ścienne

uruchamiane w przypadku pomieszczeń bez okien instalacją oświetleniową.

4.1.2.      pom. socjalne i sanitarne sali

Pomieszczenia posiadać będą osobny zład nawiewny składający się z czerni powietrza, centrali nawiewnej podwieszanej APN-1 o wydajności 500 m3/h  z nagrzewnicą elektryczną. Zespół zawiesić pod stropem pomieszczenia technicznego. Wywiew wykonać przy pomocy wentylatorów dachowych.

    - kuchnia

Dla kuchni projektuje się wentylację nawiewno-wywiewną składającą się z:

-   centrali nawiewnej podwieszanej dostarczającej świeże powietrze przefiltrowane i ogrzane w nagrzewnicy elektrycznej do pomieszczeń kuchni, zmywalni i pom. socjalnego kuchni.

-   instalacji wywiewnej ogólnej i odciągu z nad okapu kuchennego.

4.2.Wykonanie instalacji

4.2.1. Sala gimnastyczna

Dla potrzeb projektowych przyjęto urządzenia i wyposażenie wg uznania projektanta za najbardziej przydatne do wykonania przedmiotowej instalacji. W dalszych etapach realizacji tej inwestycji mogą być dokonane zmiany producentów elementów wentylacji pod warunkiem zachowania ich parametrów.

- instalacja nawiewna

-   sala gimnastyczna

Zakłada się dostawę kompletnych zestawów nagrzewnic gazowych wyposażonych w komplet kształtek wentylacyjnych, kratek, kominów odprowadzających spaliny, wsporników oraz kompletu automatyki składającej się z szafy elektrycznej rozdzielczej, sterownika, termostatów i okablowania. W projekcie architektury przewidziano rozwiązanie umożliwiające dostęp do aparatów w celu ich serwisowania

- zaplecze sanitarne: instalację wykonać kanałami typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej i spiro. Kanały izolować wełną mineralną gr. 30 mm a następnie obudować płytą gipsowo-kartonową. Kanały mocować do ścian i stropów na wspornikach i zawiesiach systemowych.

- W projekcie inst. elektrycznej przedstawiono miejsce usytuowania szaf i wyłączników inst. wentylacji

- instalacja wywiewna

- sala gimnastyczna: 2 wentylatory osiowe usuwający powietrze z górnej części hali włączane indywidualnie

- Sanitariaty: w sanitariatach, nie posiadających okien projektuje się zamontowanie wentylatorów wywiewnych uruchamianych razem z oświetleniem z opóźniaczami czasowymi.

4.2.2..    Obliczenia

Sala gimnastyczna

  - Szatnia I  F = 19,6 m2; V = 58,8 m3

Założona krotność wymian n = 4 w/h

Vp = 4 x 60 = 240 m3

  - Umywalnia I  F = 13,8 m2;  V = 41,0 m3

Założona krotność wymian n = 5 w/h

Vp = 5 x 41  = 205 m3/h

  - Szatnia II.  F = 19,6 m2; V = 58,8 m3

Założona krotność wymian n = 4 w/h

Vp = 4 x 60 = 240 m3/h

  - Umywalnia II  F = 13,8 m2 ; V = 41,0 m3

Założona krotność wymian n = 5 w/h

Vp = 205 m3/h

Nawiew wykonany będzie dla następujących pomieszczeń:

-   szatnia I                      240 m3/h

-   szatnia II                     240 m3/h

Vn =  480 m3/h

Suma wywiewów z pomieszczeń sanitarnych na parterze

-   umywalnia I              205 m3/h

-   umywalnia II             205 m3/h

Vw =           410 m3/h

Z pom. WC wykonany będzie wywiew 50 m3/h na 1 oczko

Wywiew z sali gimnastycznej przy pomocy wentylatorów osiowych montowanych pod stropem.

Kuchnia.

-   kuchnia właściwa; kubatura 114,0 m3

Założona krotność wymian n = 10 w/h

Vn = 10 x 114 = 1140 m3/h

Wywiew: - okap V = 600 m3/h

-  wentylacja ogólna  540 m3/h

-   zmywalnia; kubatura 21 m3

Założona krotność wymian n = 6 w/h

Vp = 6 x 21 = 126 m3/h

-   pom. socjalne; kubatura 46,8 m3

Założona krotność wymian n = 3 w/h

Vp = 3 x 46,8 = 140 m3/h

-   Wc ; 50 m3/h

Łącznie nawiew: Vn = 1410 m3/h

Przyjęto aparat nawiewny Clima-Produkt APN-2 z nagrzewnicą elektryczną 20 kW.

4.3.   Instalacja c.o.

Kuchnia (piwnica) i szatnia (parter).

Istniejące grzejniki w pom. kuchni (1płytowe szt, 2) zdemontować łącznie z podejściem.

Wykonać nowe grzejniki w dobudówce kuchni i w pom socjalnym. W kuchni wykonać

grzejniki w wersji higienicznej. Instalację wykonać z rur stalowych spawanych w izolacji z pianki PE klejonej.

Istniejące grzejniki żeliwne w pom. nad kuchnią zlikwidować. Piony pozostają do zasilania I piętra.

W pomieszczeniach kuchennych wykonać grzejniki w wersji higienicznej (bez radiatorów). Z kuchni wyprowadzić piony do zasilania grzejników w projektowanej szatni.

W szatniach projektuje się nowe grzejniki płytowe CosmoNova zasilane z rozbudowanych poziomów w kuchni. Na pionach wykonać odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcinającymi.

Zaplecze sali gimnastycznej i komunikacja.

Projektuje się wykonanie oddzielnego zładu z istniejącej kotłowni. W tym celu w kotłowni na istniejących rozdzielaczach kotłowych wykonać pompę z zaworem zwrotnym i zaworami odcinającymi. Rurociągi (stalowe czarne) w otulinie z pianki PU gr. 20 mm prowadzić piwnicą na parter, korytarzem do szatni i umywalni.

4.4.     Wewnętrzna instalacja gazowa

Na teren szkoły wprowadzony jest gaz średnioprężny. Układ redukcyjno- pomiarowy znajduje się w skrzynce metalowej na ścianie budynku szkoły. Istniejąca instalacja zasila kotłownię oraz stołówkę oraz mieszkania. Każda z funkcji posiada odrębny gazomierz. Szafka wyposażona jest w dwa reduktory pracujące równolegle.

Szafka i jej wyposażenie pozostaje bez zmian. Bez zmian pozostaje istniejąca wewnętrzna instalacja gazowa.

Opis rozwiązania projektowego

W szafce istnieje króciec po zdemontowanym reduktorze. Do króćca podłączyć reduktor R-10 i gazomierz G10 dla zasilania przyborów gazowych Sali gimnastycznej:

-   aparat grzewczo-wentylacyjny Tecnoclima UTK-2-36         szt.  2

-   podgrzewacz pojemnościowy cwu 360 l Richmond              szt.  1

Rurociąg  prowadzić piwnicami do projektowanej dobudowy na wspornikach z ceownika 50x5 zaprawionych w ścianach budynku. Na rurociągu dla kotłowni docelowo (nie ujęte w niniejszej dokumentacji) zabudować zawór elektromagnetyczny uruchamiany centralką GAZEX od czujnika metanu umieszczonego na stropie kotłowni. Zawór umieścić w szafce z blachy stalowej, wentylowanej 40x40 cm.

Instalację wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN-80/74219,łączonych przez spawanie o średnicy 40,3x4. Przejścia przez ściany wykonać w rurach ochronnych o średnicach większych o dwie dymensje od rury przewodowej. Przestrzeń wypełnić pianą PU.

Instalację zakończyć zaworami kulowym kołnierzowym przy przyborach.

Obliczenia:

- ilość gazu dla projektowanych aparatów 7,2 Nm3/h

- ilość gazu dla podgrzewacza cwu 2,4 Nm3/h

Współczynnik jednoczesności N = 1; tzn Vg = 9,6  Nm3/h mieści się w maksymalnej przepustowości gazomierza G 10.

Odprowadzenie spalin.

Aparaty grzewczo wentylacyjne wyposażone są w indywidualne kominy.

Podgrzewacz cwu posiadać będzie przewód spalinowy, ustawiany 1,40 m nad posadzką budynku. Kanał spalinowy z blachy kwasoodpornej dwuścienne, o wysokości 4 m wyprowadzony przez stropodach. Na kanale spalinowym wykonać wyczystkę, spust skroplin, nad dachem daszek.

Wentylacja pom. podgrzewacza cwu

Podgrzewacz cwu ustawiony będzie w pomieszczeniu gospodarczym o kubaturze     11,2 m3 wystarczającej dla mocy cieplnej podgrzewacza.

Nawiew do pomieszczenia przez kratką w dolnej części drzwi o pow, 200 cm2.

Wywiew grawitacyjny przez wywietrznik dachowy Dn 160 zamontowany na stropodachu.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Rurociągi prowadzone na zewnątrz budynku, nad ziemią a także wsporniki należy zabezpieczyć przed korozją wg normy BN-76/8976-05 „Pokrycia malarskie na gazociągach prowadzonych nad ziemią”

Przyjęto pokrycie malarskie o symbolu N1-U-AK dla środowiska typu U o umiarkowanym działaniu korozyjnym. Malowane powierzchnie należy oczyścić do drugiego stopnia czystości wg PN-70/H-97050, oraz PN-70/H-9705 i 8l-70/H-97052.

Zastosować zestaw malarski nr III:

- farba  ftalowa modyfikowana do gruntowania chromianowego – dwie warstwy

- emalia ftalowa modyfikowana dla okrętownictwa nadwodna do pierwszego malowania –dwie warstwy

- emalia ftalowa modyfikowana dla okrętownictwa nadwodna dla drugiego malowania – dwie warstwy.

Średnia grubość pokrycia powinna wynosić od 90 do 120m. Odstęp czasu pomiędzy malowaniami nie mniej niż 48 godzin. Rurociąg ma być w kolorze żółtym.

Rurociągi w budynku oczyścić jw. A następnie pomalować dwukrotnie farbą antykorozyjną podkładową miniową 60% oraz dwukrotnie farbą nawierzchniową żółtą.

Próby i odbiory

Instalację gazową należy poddać sprawdzeniu  przed jej pomalowaniem i oddaniem do użytku.

Prace związane z odbiorem obciążają wykonawcę robót.

Kontrolę taką wykonuje się pod kątem:

-zgodności wykonania z projektem

-jakości wykonania

Odbiór instalacji rozpoczyna się od sprawdzenia zaświadczenia kominiarskiego określającego prawidłowość podłączenia przewodów wentylacyjnych i spalinowych oraz ich sprawne działanie, wystawionego przez uprawnionego kominiarza.

Próbę szczelności wykonuje się oddzielnie dla przewodów przed gazomierzem i przewodów za gazomierzem.

Komisyjną próbę szczelności wykonuje się sprężonym powietrzem o nadciśnieniu 0,05 MPa a jej pozytywny wynik uznaje się gdy manometr rtęciowy nie wykazuje spadku ciśnienia w ciągu 30 minut.

Jeżeli trzykrotna próba jest negatywna instalację należy wykonać od nowa.

4.5.   Wewnętrzna instalacja wod. kan.

Istniejąca szkoła posiada przyłącze wodociągowe Dn 50 zakończone w piwnicy wodomierzem Dn 25m.

Z uwagi na projektowany  hydrant wewnętrzny doprowadzenie wody do hydrantu projektuje się z rur stalowych ocynkowanych łączonych na gwint.

Woda od istniejącego wodomierza prowadzona będzie piwnicą istniejącego budynku, następnie pod stropem parteru do części dobudowanej. Odcinek prowadzony parterem prowadzić w otulinie z pianki PE gr. 12 mm klejonej.

W kuchni istnieje podgrzewacz cwu gazowy. Należy wykonać nową instalację zimnej i ciepłej wody do przyborów zainstalowanych w kuchni, pom. socjalnym i zmywalni. Dla potrzeb cwu w zapleczu Sali gimnastycznej projektuje się wykonać w po. porządkowym podgrzewacz gazowy V= 380 l. W pom. wykonać wentylację grawitacyjną i odprowadzenie spalin ponad dach. Nawiew przez otwór w dolnej części drzwi o po. 300 cm2.

Instalację wody ciepłej i odcinki wody zimnej prowadzone w ścianach projektuje się z rur PP Fusiotherm łączonych przez zgrzewanie. Rury stalowe prowadzone po ścianach izolować pianką PE gr. 12 mm klejoną.  Rury ciepłej wody prowadzone po ścianach i w ścianach prowadzić w otulinie z pianki PE gr. 18 mm. Rury PP wody zimnej prowadzone w ścianach układać w peszlu.

Rury PP układać z w sposób zapewniających ich samokompensację. Rury PP prowadzone po ścianach i w kanale mocować uchwytami z wkładem plastikowym.

Dla potrzeb hydrantu wykonać odgałęzienie za wodomierzem przewodem stalowym ocynkowanym i poprowadzić go do projektowanej szafki hydrantowej przy wejściu do sali gimnastycznej. Rurociąg prowadzić równolegle z innymi rurociągami piwnicą szkoły a następnie nad stropem podwieszonym łącznika.

Montaż instalacji prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Zlewozmywaki w pom. porządkowych montować na wysokości 40 cm nad posadzką. Baterię na ścianie na wysokości 80 cm.

W dobudowanej części projektuje się jedną szafkę naścienną hydrantową z zaworem Dn 25 z wężem półsztywnym L= 30 m i prądownicą.

- prądownicy wodnej o średnicy wylotu  ø 8 mm

- szafka z drzwiczkami (PN-68/B-02858) z dodatkowym miejscem na gaśnicę

Wydajność nominalna hydrantu Hp 25  QN = 1,0 dm3/s.

Woda ciepła dostarczana będzie z pomieszczenia technicznego gdzie ustawione będzie podgrzewacz pojemnościowy gazowy  380 l. Temperatura ciepłej wody + 45oC. Rurociągi prowadzić równolegle z instalacją c.o. i przewodami wody zimnej (sanitarnym i p.poż). Rurociągi prowadzić piwnicą istniejącej szkoły a następnie nad stropem podwieszonym projektowanego łącznika.

Na podejściach do węzłów sanitarnych wykonać zawory odcinające. Na podejściach od dołu do przyborów sanitarnych (umywalki) wykonać motylkowe zaworki odcinające. Baterię stojące z instalacją łączyć przy pomocy wężyków elastycznych w oplocie stalowym.

a) Zapotrzebowanie wody zimnej na cele socjalno –gospodarcze obliczono wg PN -92/B –01706.

Normatywne wypływy z punktów czerpalnych:

- bateria umywalkowa  			0,14 dm3/s   (14 szt.)

- bateria zlewozmywakowa 	 	0,14 dm3/s   (4 szt.)

- płuczka zbiornikowa (WC)		0.13 dm3/s 	(5 szt.)

- bateria natryskowa			0.30 dm3/s 	(10 szt.)

q = 0.682 (Σ q)0.5 – 0.12 = 2,5 dm3/s

b) Zapotrzebowanie wody na cele p.poż.

Zgodnie z wytycznymi podanymi przez rzeczoznawcę ds. ppoż. w obrębie rozbudowy zostaną zainstalowany będzie jeden hydrant DN 25 z wężem półsztywnym L=30 m i prądownicą .

Qppoż. = 1.0 + 0,1 x 2.5 = 1.25 dm3/s

Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna

Kuchnia:

W pomieszczeniu kuchennym istnieje kanalizacja sanitarna z pomieszczeń na parterze i I   piętrze.  W związku z rozbudową pom. kuchennych w piwnicy istniejący poziom żeliwny i odcinki kanalizacji piwnicy zlikwidować do stropu. Wykonać nowe piony, które wprowadzić pod posadzkę. Piony prowadzone przez pom. kuchni obudować ścianką z cegły 6 cm.

Kuchnia i zaplecze sali gimnastycznej

Instalację kanalizacyjną wykonać z rur PCW w systemie WAVIN łączonych na uszczelki gumowe. Instalację prowadzić zgodnie z PN-81/C-10700. Piony prowadzić w bruzdach ścianach budynku. Na pionach nad posadzką parteru wykonać rewizje okrągłe, nad dachem rury wywiewne PCW na wys. 1,0 m. Poziomy w posadzce parteru prowadzić w obsypce piaskowej grubości 20 cm. Przejścia przez ściany konstrukcyjne wykonać w rurach ochronnych.

Poziomy podejściowe do umywalek i zlewozmywaków prowadzić w bruzdach ze spadkiem do pionów ok. 4%. Poziomy w posadzce parteru prowadzić ze spadkiem nie mniejszym niż 2%. Przewody mocować przy pomocy obejm do rur PCW (pod kielichami). Umywalki zawiesić na wspornikach wzmocnionych; stosować umywalki z półpostumentem. Przejścia przez stropy wykonać w rurach ochronnych. Wolną przestrzeń wypełnić pianką PU. Przyłącza WC wykonać z kształtek PP WAVIN białych.

-ilość dzieci  250 x 20 l/d = 5000 l/d

-personel        30 x 20 l/d =     600 l/d

razem:                                   5600l/d

x = 1,2 współczynnik nierównomierności dobowej

Współczynnik nierównomierności godzinowej 1,4

1/24 x 1,2 x 1,4 = 0,07 przeciętnego zużycia dobowego

Przepływ godzinowy 0,07 x 5600 = 472 l/godz.

Przepływ sekundowy obliczony na podstawie ilości zainstalowanych przyborów

Qsek. = 2,5 l/s

Odprowadzane będą wyłącznie ścieki sanitarne.

  - Kanalizacja sanitarna zewnętrzna.

4.4.1.   Kanalizacja zaplecza sali gimnastycznej

Ścieki sanitarne projektuje się odprowadzić do istniejącej kanalizacji szkoły. Ścieki sanitarne odprowadzane są do zbiornika bezodpływowego. Wg informacji użytkownika ścieki usuwane są obecnie 1 raz na miesiąc. Zwiększenie ilości odprowadzanych ścieków z sanitariatów sali gimnastycznej może zwiększyć częstotliwość wywożenia ścieków do ok. 2 tygodni.

Ścieki odprowadzone będą do istniejącej studzienki przez przykanaliku PCW 160 mm. Ilość odprowadzanych ścieków sanitarnych przyjmuje się w ilości równej poborowi wody przez szkołę.

    - Kanalizacja kuchni

Z uwagi na płytkie zagłębienie istniejącej kanalizacji sanitarnej zachodzi konieczność wykonania oddzielnej kanalizacji zewnętrznej dla kuchni i pionów prowadzonych z nad kuchni.

W tym celu projektuje się wykonać zbiornik bezodpływowy o pojemności 25 m3 usytuowany obok istniejącego zbiornika. Ścieki do zbiornika doprowadzić kanałem PCW typ S przez studzienki WAVIN TEGRA 600 z włazami D400. Montaż zbiornika wykonać wg wytycznych producenta.

Roboty ziemne.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych trasę kanalizacji wytyczyć i oznaczyć palikami. Wyznaczyć reper roboczy.

Ustalić miejsca kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i oznakować je.

Roboty ziemne prowadzić przy pomocy sprzętu mechanicznego o małym zasięgu za wyjątkiem miejsc kolizji z istniejącym uzbrojeniem, gdzie roboty wykonywać ręcznie.

Wykopy wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02 oraz Rozporządzeniem MB i PMB z dnia 23.03.1072 r. W sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych ujęte w Dz.U. nr 13. Poz. 93.

Szerokość wykopu 100 cm. Ściany wykopu umacniać szalowaniem z desek i bali.

Teren prowadzonych robót zabezpieczyć oznakowaniem i barierkami.

Materiał

Kanalizację wykonać z rur PCW kanalizacyjnych WAVIN klasy S grubościennych kielichowych, łączonych na uszczelki gumowe.

Studzienki wykonać z PE TEGRA WAVIN z włazami ciężkimi.

Wykonanie instalacji

Rury układać na wyrównanym podłożu na podsypce piaskowej grubości 20 cm.

Rury obsypać piaskiem gr. 30 cm. Pierwszą warstwę ziemi do zasypki gr. ok. 30 cm pozbawić większych kamieni, innych ostrych elementów. Rury układać kielichami w kierunku postępu robót.

W trakcie wykonywania robót zanikowych zgłaszać do odbioru wykonane elementy i     sporządzać odpowiednie protokoły.

Odbiór instalacji.

Odbiór instalacji wykonać zgodnie z PN-92/B-10735.Próbę szczelności wykonać wodą, odcinkami, od najwyższej części kanału.

Do odbioru skompletować: - protokoły z odbioru robót zanikowych

-uzgodnienia z właścicielami uzbrojenia podziemnego

-inwentaryzację geodezyjną

-projekt powykonawczy

-dziennik budowy.

  - Kanalizacja deszczowa

Do kanalizacji deszczowej odprowadzone będą wyłącznie wody opadowe z dachu.

Powierzchnia odwodnienia:  750 m2

Średni roczny spływ wód deszczowych z dachów wynosi:

Qśrr  = H x F x 

Gdzie: H = 1,0 m – wysokość opadu rocznego

F = 750 m2

 = 0,95 – współczynnik spływu z dachów

Q = 750 x 1,0 x 0,95 = 740 m3/rok = 2,0 m3/d = 0,3 l/s

Natomiast deszcz nawalny dla tdm = 10 minut oraz  = 0,75 wynosi

Q =  x  x x F x   = 0,130 x 0,75 x 750x0,95 = 0,07 m3/s = 70 l/s

gdzie = 130 l/sha

Rury spustowe z dachów podłączyć do projektowanych studzienek rurami PCW 160.

Rury spustowe nad terenem zakończyć rurami żeliwnymi Dn 100 mm i czyszczakami.

Roboty montażowe oraz odbiory instalacji wykonać jak przy kanalizacji sanitarnej.

Projektowana kanalizacja deszczowa podłączona będzie do istniejącej kanalizacji deszczowej szkoły.

Uwagi końcowe

Całość robót wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją oraz Warunkami Technicznymi   Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom II „Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”.

Zestawienie elementów wentylacji

| Poz. | # Element | sztuk | uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nagrzewnica powietrza TECNOCLIMA UTK36-2 do umieszczenia na ścianie budynku układ z recyrkulacją powietrza z wyposażeniem w kratki nawiewna i wywiewna stalowe, filtr powietrza, przepustnicę sterowaną siłownikiem, konsola oraz: - komin spalin - termostat - sterownik - pozycjoner - szafa elektryczna - komplet kabli zasilających i sterowniczych | 2 2 2 2 1 kpl | OMNI SCALA Wrocław Tel. 071 3427707 Obudować i wykonać pomost do obsługi wg wytycznych architekta |
| 2. | Czerpnia | 2 | jw. |
| 3. | Przepustnica wielopłaszczyznowa | 4 | jw. |
| 4. | Dyfuzor 545x515/625x1025; L= 400 | 2 | Ocieplić 100 mm wełna min. + blacha ocynk |
| 4a | Kanał 625x1025; L=800 | 2 | jw. |
| 5. | Kratka nawiewna STWS 1025x625/0/RM | 2 | SMAY |
| 6. | Kratka wywiewna ST-STS/1025x625/0/RM | 2 | SMAY |
| 7. | Kanał A/I 1025x625; L= 1300 dł. ustalić przy montażu | 2 | Ocieplić 100 mm wełna + płaszcz blacha ocynk. |
| 8. | Kolano 90o; 510x415 | 2 | Ocieplić jw. |
| 9. | Kanał A/I 510x415; L= 500 | 2 | jw. |
| 10. | Konfuzor 510x415/625x1025; L=500 | 2 | jw. |
| 11. | Wentylator osiowy COMPACT; HCFT/8-500/HA; Ns = 150 W Regulator obrotów RMT-1,5 | 2 | VENTURE INDUSTRIESmontować pod stropem Sali |
| 11a. | żaluzja ścienna PER-500-CN | 2 | Ventura Ind. |
| 12. | Centrala wentylacyjna podwieszana APN1; V= 500 m3/h; H= 200 Pa; nagrzewnica elektryczna; Temp. nawiewu 28oC; automatyką z pomiarem temp. nawiewu i termostatem | 1 | Clima-Produkt |
| 13. | Czerpnia ścienna ZS-500x315 | 1 | SMAY |
| 14. | Kanał podejściowy 315x500; L= 500 | 1 | Ocieplić wełną z folią 13lu 50 mm |
| 15. | Konfuzor 315x500/200x400; L=500 | 1 |  |
| 16. | Kanał A/I 200x400 L= 12 mb | 1 |  |
| 17. | Kratka nawiewna ALWS/G/RM 325x225 | 4 | SMAY |
| 18. | Kratka wyrównawcza JW.-SI21/425x325 | 2 | SMAY |
| 19. | Kanał wentylacyjny spiro 200; L=1000 | 2 |  |
| 20. | Trójnik spiro 90o; 200/200/200 | 2 |  |
| 21. | Podstawa dachowa B/II Dn 200 H=800 | 2 |  |
| 22. | Wentylator dachowy Das-200; n= 700 obr/min; Ns= 0,04 kW; 230/400V; z zestawem rozruchowym S-Z /0,4/3 | 2 | UNIWERSAL |
| 23. | Zawór wentylacyjny wyciągowy KK-160 | 7 | SMAY |
| 24. | Kanał spiro 200 L = 7,0 m z króćcami bosymi 160 -4 | 1 |  |
| 25. | Kanał elastyczny Aluconnect 152 | mb 6 | SMAY |
| 26. | Kanał spiro 200 L = 2,0 mb z króćcami bosymi 160-2 | 1 |  |
| 27. | Wywietrzak dachowy WLO-160 z podstawą dachową B/I | 2 | UNIWERSAL |
|  | Wentylacja mechaniczna kuchni |  |  |
| 1. | Centrala nawiewna APN-2 z nagrzewnicą elektryczną 3-stopniowa do 20 kW Vp = 1200 m3/h; Hdysp. = 200 Pa | 1 | Clima-Produkt |
| 2. | Czerpnia ścienna 630x315 | 1 |  |
| 3. | Kanał A/I 630x315; L= 500; ocieplony 50 mm wełna+alu | 1 |  |
| 4. | Kanał A/I 630x315; L= 1300 | 1 |  |
| 5. | Kanał A/I 200x500; L= 3300 | 1 |  |
| 6. | Kolano 90o; 500x200 | 1 |  |
| 7. | Kanał A/I 200x500; L= 4000 z otworami na kratki | 1 |  |
| 8. | Kanał A/I 150x150 L = 4000 | 1 |  |
| 9. | Kanał A/I 200x200; L = 2700 | 1 |  |
| 10. | Kratka nawiewna ALSW 525x125 | 3 | SMAY |
| 11. | Kratka A/I 200x200 | 1 |  |
| 12. | Kratka A/I 150x150 | 1 |  |
| 13. | Kanał spiro 200 L= 2000 | 1 |  |
| 14. | Jw. lecz 1000 | 1 |  |
| 15. | Trójnik spiro przelot 250/odg. 200 | 2 |  |
| 16. | Denko z odprowadzeniem skroplin Dn 250 | 2 |  |
| 17. | Rura spiro Dn 250; L= 2800 | 2 |  |
| 18. | Łuk spiro R=1D; Dn 250 | 6 |  |
| 19. | Kanał spiro 250; L=500 | 1 |  |
| 20. | Kanał spiro 250; L= 2800 | 2 |  |
| 21. | Podstawa dachowa B/II; 250; H= 800 | 3 |  |
| 21a. | Podstawa dachowa B/I Dn 200 – pom. podgrzewacza cwu | 1 |  |
| 22. | Wentylator DAs-250 P2/900/700; N=0,15 kW Z zestawem rozruchowym S-Z/0,4/0,63/P2 | 2 | UNIWERSAL |
| 23. | Zawór wywiewny Dn 200 | 6 |  |
| 24. | Okap ze stali nierdzewnej 2600x 1000x500/wylot 250 | 1 | Dostawa w technologii |
| 25. | Kanał spiro 250; L=1200 | 1 |  |
| 26. | Wywietrznik dachowy WLO-200 | 3 | UNIWERSAL |
| 27. | Podstawa dachowa B/II; Dn 200; H=800 | 2 |  |
| 28. | Kanał spiro 200; L=2800 | 2 |  |
| 29. | Trójnik 90o; 200/200/200 | 1 |  |
| 30. | Kanał spiro 200; L=3,0 mb | 2 |  |
| 31. | Łuk spiro 90o; Dn 200 | 1 |  |
| 32. | Kanał spiro 200; L= 2,5 m | 1 |  |
| 33. | Trójnik 90o; spiro 200/200/200 | 1 |  |
| 34. | Kanał spiro 200; L= 1500 | 1 |  |
| 35. | Wentylator EDM-150 | 2 |  |
| 36. | Kanał A/I 160x160; L = 2,5 + 2,5 + 5,0 | 10 mb |  |
| 37. | Kratka A/I 160x160 | 2 |  |

Zestawienie materiałów instalacji gazowej

1.   Gazomierz G-10                                                          szt.  1

2.   Reduktor R-10 Tartarini                                              szt.  1

3.   Zawór kulowy do gazu Dn 32                                     szt.  1

4.   jw. lecz                         Dn 25                                      szt.  2

5.   jw. lecz                         Dn 20                                      szt.  1

6.   jw. lecz                         Dn 15 (wymienić w kuchni)   szt.  3

7.   Filtr mufowy 300 oczek Dn 25                                     szt.  2

8.   jw. lecz                           Dn 20                                     szt.  1

9.   Szafka blaszana (dobudowa do istn.) 70x80x30 cm     szt.  1

10. Rury stalowe bez szwu Dn 32                                       mb  60

11.  jw. lecz                         Dn 25                                       mb  60

12.  jw. lecz                         Dn 20                                       mb  6

13.  jw. lecz                         Dn 15                                       mb  8

Zestawienie materiałów instalacji c.o.

1.   Pompa Grundfoss 25 POt 80                                                              szt.  1

2.   Zawór zwrotny mufowy Dn 32                                                          szt.   1

3.   Zawór kulowy do g. wody Dn 32                                                       szt.   3

4.   Filtr siatkowy mufowy Dn 32                                                             szt.   1

5.   Zawór kulowy Dn 20                                                                           szt.   4

6.    jw. lecz     Dn 15                                                                                 szt.  8

7.    Grzejnik higieniczny 20-600-800 z zaworem termostat.                    kpl. 2

8.   Grzejnik 11-600-400  z zaworem termostat.                                        kpl.  1

11-600-600                                                                            kpl.   1

11-400-400                                                                           kpl.   2

11-600-800                                                                           kpl.  1

11-500-400                                                                           kpl.  1

22-600-800                                                                           kpl.  3

22-500-600                                                                           kpl.  2

22-600-1000                                                                         kpl.  1

22-600-600                                                                           kpl.  1

22-900-600                                                                           kpl.  2

22-900-800                                                                           kpl.  2

9.   Rury stalowe czarne średnie R-35 Dn 32                                             mb  80

Dn 25                                             mb  40

Dn 20                                             mb  110

Dn 15                                             mb  90

10.   Izolacja PE klejone gr. 20 mm do rur 32 – 20 wg p-tu 9.

Zestawienie instalacji wod. kan wewnętrznej

1.   Podgrzewacz cwu. gazowy V=380 l Richmond                                                    szt.   1

2.   Przewód spalinowy dwuścienny Dn 150 z daszkiem, rewizją i denkiem              mb   4

do odprowadzania skroplin

3.   Rury stalowe ocynk. Dn 40 mm                                                                             mb 50

Jw. lecz Dn 32                                                                                                         mb 20

Jw. lecz Dn 25                                                                                                         mb  6

4.   Izolacja do rur jw. z pianki klejonej PE

5.  Rury PP Fusitherm Dz 40                                                                                         mb  10

Dz 32                                                                                                           mb  80

Dz 25                                                                                                           mb   70

Dz 20                                                                                                           mb   50

- zawór kulowy Dn 40                                                                                            szt.  1

Dn 32                                                                                                szt.  2

Dn 25                                                                                                 szt.  8

Dn 20                                                                                                 szt.  6

Dn 15                                                                                                 szt.  6

7.   Zawór ze złączką do węża Dn 15                                                                             szt.  3

8.   Bateria natryskowa ze stałym sitkiem naścienna                                                      szt.  12

9.   Bateria umywalkowa stojąca z 2 zaworkami 3/8” i wężykami                                szt.  15

10. Bateria zmywakowa naścienna                                                                                  szt.  2

11. Bateria zlewozmywakowa stojąca z zaworkami ½” i wężykami                              szt.  3

12. Zlewozmywak gastronomiczny z ociekaczem 120x40 cm syfonem Dn 50              kpl.  1

13. Zlewozmywak nierdzewny pojedynczy z ociekaczem 60x40 cm i syfonem            kpl.  1

14. Zlewozmywak podwójny nierdzewny 600x400 mm z syfonem                               szt.   2

15. Zmywak pojedynczy nierdzewny 40x40 cm z syfonem                                            szt.  2

16. WC compakt z deską, zaworkiem i wężykiem                                                           kpl. 6

17.  Wpust podłogowy Dn 50 z kratką nierdzewną                                                          szt.  15

18.   Pisuar z zaworkiem i syfonem                                                                                  kpl.  1

19.   Rury PCW Dz 40 mm                                                                                               mb  10

Dz 50 mm                                                                                               mb 30

Dz 110                                                                                                    mb 80

Dz 160                                                                                                    mb 20

20.   Wpust piwniczny bez syfonu Dn 100                                                                       szt.  1

21.   Studzienka chłonna beton. 80 cm z płytą żelbetową i włazem D400 gł. 120 cm     kpl.  1

22.   Rewizja PCW okrągła 110                                                                                        szt.  4

23.   Rura wywiewna PCW 110/160                                                                                 szt.  4

24.   Zawór zwrotny Dn 32 mufowy                                                                                 szt.  1

25.   Zawór bezpieczeństwa SYR 2115 Dn 25                                                                  szt.  1

26.   Naczynie wzbiorcze Reflex D 60                                                                              szt.  1

27.   Manometr tarczowy do 1,0 MPa                                                                               szt.  1

28.   Umywalka fajansowa z półpostumentem L=55 cm z syfonem                                kpl.  15

29.   Szafka hydrantowa Dn 25 BRAAS z wężem półsztywnym

L=30 m i prądownicą 8 mm, naścienna z gaśnicą                                                     kpl. 1

Zestawienie materiałów kanalizacji deszczowej

1.   Rury żeliwne spustowe Dn 150; H= 200 cmm                                                  szt.  7

2.   Osadnik „geiger” Dn 150                                                                                  szt.  7

3.   Studzienka WAVIN 425 z włazem B125, kinetą PE 45o                                  kpl. 5

4.   Studzienka WAVIN TEGRA 600 z kinetą przelot./90                                      kpl. 3

5.   Rury PCW typ S  Dz 160                                                                                   mb  40

Jw. lecz Dz 200                                                                                                  mb  120

Zestawienie materiałów zewnętrznej kanalizacji sanitarnej

1.   Studzienka WAVIN TEGRA 600 z kinetą przelotową z włazem D400              kpl.  3

2.   Zbiornik „Cowgak” z TWS  V= 25 m3;  kominem 2,0 m i włazem D400           kpl.  1

3.   Rury PCW 160 typ S                                                                                           mb  10

PCW  200                                                                                                   mb  40

INFORMACJA O PLANIE BEPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: dobudowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym dla Szkoły Podstawowej  w LIGOCIE ul. Bory 2

Inwestor: Urząd Miasta Czechowice-Dziedzice  pl. Jana Pawła II 1.

Kierownik budowy:

Sporządzający plan BIOZ:

listopad  2007 r.

1.   Zakres robót

  - prace przygotowawcze –

wykonanie przebić przez ściany i stropy, założenie rur ochronnych

-   prace instalacyjne:  montaż instalacji rurowych łączonych przez spawanie i zgrzewanie

-   ustawianie odbiorników

-   połączenie instalacji z odbiornikami gazu

-   wykopy pod kanalizację i gazociąg

  - wykonanie wykopów pod przyłącza

  - wykonanie wykopu pod zbiornik na ścieki

  - wykonanie podsypki piaskowej pod przyłącza jw.

  - wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PCW kielichowych

  - wykonanie obsypki piaskowej

  - zasypanie wykopów i utwardzenie terenu

  - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

-   budynek Szkoły

- Elementy zagrożenia życia i zdrowia na placu budowy

-   prace spawalnicze

-   głębokie wykopy

- Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji instalacji

- przed wpuszczeniem gazu do instalacji wykonać wymagane próby szczelności

  - zasypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopów

Środki zapobiegawcze:

  - wykopy należy zabezpieczyć deskowaniem

  - ziemię z wykopów składować w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od wykopu

  - zostanie wyznaczona strefa niebezpieczna związana z pracą maszyn mechanicznych.

  - wszyscy pracownicy Wykonawcy mają przejść szkolenie BHP

- Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót

  - strefa wykopów oznakowana biało-czerwoną taśmą ostrzegawczą poza górną krawędzią skarpy oraz tablica informacyjna:

„TEREN BUDOWY WSTĘP WZBRONIONY”

# „UWAGA GŁĘBOKIE WYKOPY”

- Materiały niebezpieczne: nie występują.

- Miejsce przechowywania dokumentacji budowy

Dokumentacja budowy znajdować się będzie w pomieszczeniu kierownika budowy.

26.11. 2007 r.

# OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że „Projekt instalacji sanitarnych i wewnętrznej instalacji gazowej” pt.: „Dobudowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym” dla szkoły Podstawowej adres budowy: Ligota ul. Bory 2;   opracowany został zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. 03.207.2016 z 2004.01.01. zm. przen. Dz.U.03.80.718) oraz przepisami, normami, normatywami dot. projektowania instalacji sanitarnych oraz zasadami wiedzy technicznej.