Pracownia Projektowa Instalacji Sanitarnych

mgr inż. Paweł Zawalski

43-309 Bielsko-Biała ul. Olszówka 14 tel/fax 0338191460

Obiekt: dobudowa sali gimnastycznej

Adres budowy:  Ligota ul. Bory 2 Szkoła nr 3

Inwestor: Urząd Miejski Czechowice-Dziedzice

Faza projektowa: projekt budowlano-wykonawczy

# Projekt przekładki sieci gazowej i przyłącza

do budynku Szkoły

Projektował:

Sprawdził:

listopad 2007 r.

OPIS TECHNICZNY

- Dane ogólne

  - Nazwa obiektu: Szkoła Podstawowa nr 3 w Ligocie ul. Bory 2

  - Inwestor: Urząd Miasta Czechowice-Dziedzice

  - Adres budowy: Ligota ul. Bory 2

Niniejszy projekt techniczny przełożenia przyłącza gazowego do zasilania budynku szkoły oraz fragment sieci zewnętrznej. Będzie	 inwestycją Urzędu Miasta Czechowice-Dziedzice. Projekt opracowano na podstawie zlecenia Inwestora, Warunków technicznych Rozdzielni Gazu Czechowice-Dziedzice i aktualnego podkładu geodezyjnego, wizji w terenie, uzgodnień z właścicielami innego uzbrojenia podziemnego.. Przekładkę zasilania w gaz projektuje się z powodu zamierzonej rozbudowy szkoły na terenie na którym wykonane jest istniejące przyłącze i sieć gazowa.

Przy przekładce pozostawia się średnice istniejące.

Istniejące przyłącze odciąć i zaślepić w odległości 20 cm od istniejącego gazociągu Dz 50

Odcinek przekładki sieci projektuje się rurą o średnicy jak na podstawie powyższych danych:  PE SDR-11 o średnicy 50x4,6 mm; L = 20  mb a odcinek przyłącza do szkoły Dz 32 x   .

Do wykonania gazociągu należy stosować rury polietylenowe koloru żółtego wg PN-N-01270-3:1970 wykonane zgodnie z normą zakładową PGN i G ZN-G-3150/1996 wykonane przez przedsiębiorstwa posiadające certyfikat dopuszczenia do wykonywania rur na przewody gazowe. Rury gazowe produkowane przez firmę posiadającą atest powinny posiadać trwałe oznakowanie zawierające co najmniej następujący szereg liczb i liter:

PE-HD 005 110x10 020293 oznaczające: typ tworzywa, indeks płynięcia, średnicę zewnętrzną, grubość ścianki oraz datę produkcji/ producenci rur:

„Gamrat” Jasło, „Wavin-Metelplast” Buk, „Elplast” Jastrzębie-Zdrój.

Rury o średnicy zewnętrznej należy bezwzględnie łączyć za pomocą złączek elektrooporowych np. „Georg Fischer, „Friedrischsfeld AG”, „Banninger”, „Fusion”

„Uponor-Aldyd”, „Wavin Gaz”- Buk i odpowiednich zgrzewarek.

Do zgrzewania należy stosować sprzęt zapewniający wysoką jakość połączeń elementów wykonywanej sieci gazowej, między innymi wymienionych wyżej producentów. Rury o średnicy większej niż 63 mm mogą być łączone metodą zgrzewania doczołowego.

Powyższe prace monterskie mogą wykonywać jedynie uprawnione osoby posiadające kwalifikacje zgrzewacza.

Przyłącze do plebani wykonać z rur polietylenowych doprowadzonych do zaworu głównego w szafce po zewnętrznej stronie ściany budynku.

Wyprowadzenie gazociągu na ścianę budynku wykonuje się stosując gotowe podejście z ukształtowaną w łuk 90° pozwalający na zachowanie wymaganego promienia krzywizny rury PE. Grubość ścianki i średnicę wewnętrzną należy tak dobrać aby rura osłonowa stanowiła jednocześnie element zaciskowy dla złączki adaptacyjnej. Rura osłonowa winna być na zewnątrz izolowana. Zakończenie rury osłonowej winno się znajdować w odległości 0,10 m. od kurka głównego. Zarówno rura osłonowa jak i przewodowa z PE winna być umocowana w sposób trwały za pomocą obejm do ściany budynku przy wykorzystaniu śrub lub wkrętów rozporowych.

Końcowe podejście na budynek z rur PE ma być wykonane z elementów atestowanych.

W trakcie ładowania, rozładowania i składowania należy rury zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podłożu. Rury polietylenowe należy chronić przed wpływem czynników szkodliwych; jak paliwa silnikowe, smary i masy pochodzenia bitumicznego.

Składowanie rur powinno odbywać się na terenie płaskim, o wolnym podłożu, nie bezpośrednio na gruncie. Wysokość składowania rur nie powinna przekraczać 1,0 m.

Temperatura w miejscu składowania nie powinna przekraczać 30°C.

Rury w trakcie składowania powinny być chronione przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Rury nie powinny być przechowywane dłużej niż przez okres- 1 rok.

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-68/B-06050 i przepisami zawartymi w Zarządzeniu nr 47 Ministra Przemysłu z dnia 9 maja 1989 r.

Minimalna szerokość wykopu: -Dz + 20 cm dla odcinków montowanych nad wykopem

-Dz + 40 cm dla odcinków montowanych w wykopie

Minimalna głębokość przykrycia gazociągu 0,6 m. W miejscach przekroczeń dróg min 1m. Dno wykopu uprzednio wyrównane powinno być wysypane warstwą piasku o grubości 10 cm ,i stosować nadsypkę o grubości minimum 20 cm ponad najwyższy punkt zewnętrznej powierzchni rury. W trakcie zasypywania gazociągu z PE , na wysokość 40 do 50 cm od górnej tworzącej rury , winna być układana taśma lokalizacyjna z folią  aluminiową , lub z drutem nierdzewnym  o kolorze żółtym, o szerokości  min. 20.0 cm . Zasypywanie ułożonego w wykopie gazociągu należy wykonywać w możliwie najniższych dodatnich temperaturach otoczenia.  Wskazane jest luźne układanie gazociągu w wykopie. Łączenie rur powinno się wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną i kartą technologiczną łączenia opracowaną przez wykonawcę robót budowlano-montażowych.

Zgrzewać nie powinno się przy temperaturze otoczenia poniżej –5 °C  oraz podczas mgły niezależnie od temperatury otocznia. W czasie opadów atmosferycznych lub wiatrów przekraczających 10 m/s należy stosować namioty ochronne.

PRÓBA SZCZELNOŚCI I WYTRZYMAŁOŚCI

Próbę szczelności gazociągu z PE wykonać zgodnie z obowiązującą normą                     PN-92/M.-    34503.

Ciśnienie próby gazociągu z PE winno wynosić 0,6 MPa, a czas próby 24 godziny.

Gazociąg należy uznać za szczelny jeżeli podczas próby nie zostaną stwierdzone nieszczelności, pęknięcia oraz odkształcenia, a różnica pomiędzy ciśnieniem początkowym

a końcowym (sprowadzonym do warunków normalnych) nie przekracza 0,1% na godzinę trwania próby. Próbę wykonać sprężonym powietrzem w obecności przedstawiciela dostawcy gazu. Po zakończeniu próby należy spisać odpowiedni protokół z zapisanymi wartościami ciśnienia i temperatury oraz dołączyć do niego taśmę z zarejestrowanym przebiegiem ciśnienia próby.

Do przeprowadzenia prób należy posiadać następujące urządzenia pomiarowe:

- manometr precyzyjny o zakresie 0 – 1 MPa z króćcem próbnym i zaworem trójdrożnym do odczytu ciśnienia próbnego.

- Manometr przemysłowy o zakresie 0 – 1,0 MPa i klasie dokładności 1,0.

- Manograf rejestrujący o zakresie  0 – 1,0 MPa o klasie dokładności 0,6

- Termometr pomiaru temperatury gruntu o zakresie pomiarowym od –30 do 40°C i klasie dokładności e = 0,5.

Po dokonaniu powyższych czynności gazociąg podlega odbiorowi technicznemu i jest przekazany do eksploatacji.

Uwaga: gazociąg po ułożeniu w wykopie poddać inwentaryzacji geodezyjnej

## ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

1. Rury PE-HD szeregu SDR-11                Dz 50x 4,6 mm                mb 20

2. rury j.w.                                                  Dz 32 x 3                          mb 84

3. Mufy elektrooporowe                             Dz 50 mm                         szt. 2

4.  j.w.                                                         Dz 32 mm                         szt. 4

5. Złącze PE/stal                                         Dz 50                                szt. 1

6.  j.w.                                                         Dz 32                                szt. 1

7. Taśma lokalizacyjna żółta                                                               mb 104

8. Rura ochronna PE Dz 90                                                                 mb 14

9.  j.w.                        Dz 125                                                               mb  6

INFORMACJA O PLANIE BEPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Dobudowa Sali gimnastycznej Ligota ul. Bory 2

PRZEBUDOWA  SIECI I POŁĄCZENIA GAZOWEGO

Inwestor: Urząd Miejski Czechowice-Dziedzice

Kierownik budowy:

Sporządzający plan BIOZ:

listopad  2007 r.

1.   Zakres robót

  - prace przygotowawcze –

-   prace instalacyjne:  montaż instalacji rurowych łączonych przez

zgrzewanie

-   wykopy pod gazociąg

  - wykonanie podsypki piaskowej pod przyłącza jw.

  - wykonanie obsypki piaskowej

  - zasypanie wykopów i utwardzenie terenu

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

-   budynek Szkoły

-   istniejąca kanalizacja ogólnospławna

-   istniejące przyłącze gazowe niskoprężne

- Elementy zagrożenia życia i zdrowia na placu budowy

-   ulatnianie się gazu

-   wykopy

- Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji instalacji

- przed wpuszczeniem gazu do instalacji wykonać wymagane próby szczelności

  - ziemię z wykopów składować w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od wykopu

  - zostanie wyznaczona strefa niebezpieczna związana z pracą maszyn mechanicznych.

  - wszyscy pracownicy Wykonawcy mają przejść szkolenie BHP

- Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót

  - strefa wykopów oznakowana biało-czerwoną taśmą ostrzegawczą poza górną krawędzią skarpy oraz tablica informacyjna:

„TEREN BUDOWY WSTĘP WZBRONIONY”

- Materiały niebezpieczne: nie występują.

- Miejsce przechowywania dokumentacji budowy

Dokumentacja budowy znajdować się będzie w pomieszczeniu kierownika budowy.