Pracownia Projektowa Instalacji Sanitarnych

mgr inż. Paweł Zawalski

43-309 Bielsko-Biała ul. Olszówka 14 tel/fax 0338191460

Obiekt:  Dobudowa sali gimnastycznej z częścią socjalną

Adres budowy: Burzej

Inwestor: Urząd Miejski Czechowice-Dziedzice

Faza projektowa: projekt budowlany

# Projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych                           i zewnętrznych oraz rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej

Projektował:

Sprawdził:

listopad 2007 r.

## Zawartość opracowania:

## Strona tytułowa

## Opisy techniczne i zestawienia materiałów:

## -   wentylacja mechaniczna

## -   instalacja centralnego ogrzewania

## -   instalacja wod. kan. wewnętrzna

## -   zewnętrzne sieci kanalizacji deszczowej i przyłącze kanalizacji

sanitarnej

-   wewnętrzna instalacja gazowa

3. Oświadczenie o kompletności dokumentacji

4. Odpisy uprawnień i wpisy do Izby Budowlanej

5. Warunki techniczne podłączenia wód opadowych U.M.

6. Warunki odprowadzenia nścieków sanitarnych PIM

7.  Protokół ZUD

8. Obliczenia OZC

9.  Rysunki:   1.   Plan sytuacyjny   1:500

2.   Rzut piwnic – inst. c.o. i wody  1:100

3.   Rzut przyziemia – instalacja wod. kan. 1:50

4.   Profil kanalizacji sanitarnej wewnętrznej

5.   Aksonometria instalacji wodociągowej

- Rzut przyziemia – instalacja c.o.  1:50

- Rozwinięcie instalacji c.o.

- Rzut przyziemia –inst. wentylacji i inst. gazowa 1:50

- Wentylacja mechaniczna –przekrój 1;  1:50

- Wentylacja mechaniczna –przekrój 2;  1:50

- Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazowej

- Profil podłączenia kanalizacji sanitarnej 1:500/100

- Profil kanalizacji deszczowej 1:500/100

10.  Karty katalogowe urządzeń

## OPIS TECHNICZNY

do projektu ogrzewania, wentylacji mechanicznej i inst. wod. kan. rozbudowy Szkoły Podstawowej w Miliardowicach

- Podstawa opracowania

  - umowa z Inwestorem

  - projekt architektury oprac. „INWEST-BUD”

  - inwentaryzacja stanu istniejącego dla potrzeb projektowych

  - PN i przepisy

- Zakres opracowania

W projekcie opracowano instalację wod. kan. oraz ogrzewanie i wentylację mechaniczną pomieszczeń wymagających większej wymiany powietrza niż jest w stanie zapewnić wentylacja grawitacyjna.

- Projekt zawiera

  - strona tytułowa

  - opis techniczny

  - obliczenia

  - zestawienie elementów wentylacji

4.    Opis rozwiązania projektowego

4.1. Wentylacja mechaniczna

4.1.1.       Sala gimnastyczna

a) instalacja nawiewna

Podstawową funkcją sali sportowej będą lekcje W-F dla uczniów szkoły oraz zajęcia pozalekcyjne niewielkich grup sportowych. Przyjmując, że ilość osób przebywających w sali nie przekroczy 30 osób niezbędna ilość powietrza świeżego nie przekroczy   900 m3/h.

Zakłada się możliwość wykonania 2 krotnej wymiany powietrza: dla 1 w/h nawiewu zapewni nawiew mechaniczny Vn = 366,2 x 6 = 2200 m3 x 1 = 2200 m3/h pozostała część powietrza dostarczana będzie przez uchylanie okien. Z uwagi na koszty dla okresu zimowego ogranicza się ilość ogrzewanego powietrza wentylacyjnego do powietrza higienicznego (0,5 w/h) tj, 1100 m3/h.  Qw = 0,31 x 1100 x 40 = 13,7 kW

Ogrzewanie i wentylacja mechaniczna nawiewna sali wykonana będzie przy pomocy gazowych nagrzewnic powietrza do montażu na zewnątrz sali firmy TECNOCLIMA UTK -2-36 z recyrkulacją powietrza. Nagrzewnia wyposażona jest w przepustnicę regulującą proporcję pomiędzy ilością powietrza zewnętrznego i recyrkulacyjnego oraz w palnik gazowy 2-stopniowy. Nagrzewnice montować na wspornikach dostarczanych przez dostawcę na zewnątrz hali.

Charakterystyka nagrzewnicy:

  - nominalna moc cieplna  33 kW

  - max. zużycie gazu GZ50      3,4 m3/h

  - sprawność 90,1 %

  - nominalny strumień powietrza 2920 m3/h

  - spręż wentylatora 200 Pa

  - moc elektryczna 400V 3N;  750 W

  - masa 170 kg

b) instalacja wywiewna

Instalacja wywiewna składać się będzie z następujących elementów:

- zładu wentylacji wywiewnej mechanicznej dwustopniowej; na pierwszym stopniu ilość wywiewanego powietrza wynosić będzie 2200 m3/h, drugi stopień o wydajności 4400 m3/h uruchamiany będzie latem przy otwartych oknach w sali do usuwania nadmiaru ciepła od nasłonecznienia i dużej ilości osób. Wentylatory wywiewne wyposażyć w falowniki

Pomieszczenia zaplecza socjalnego sali (szatnie, umywalnie) na parterze posiadać będą wentylację mechaniczną nawiewną (powietrze z centrali nawiewnej podwieszanej) oraz osobny zład wentylacji wywiewnej uruchamiany niezależnie od nawiewu,

Pozostałe pomieszczenia sanitarne posiadać będą wentylację mechaniczną wywiewną wspomagającą wentylację grawitacyjną. Funkcję tą spełniać będą wentylatory ścienne

uruchamiane w przypadku pomieszczeń bez okien instalacją oświetleniową.

4.1.2.      pom. socjalne sali

Pomieszczenia posiadać będą osobny zład nawiewny składający się z czerni powietrza, centrali nawiewnej podwieszanej APN-1 o wydajności 500 m3/h  z nagrzewnicą elektryczną. Zespół zawiesić pod stropem pomieszczenia technicznego. Wywiew wykonać przy pomocy wentylatorów dachowych.

    - kuchnia

Dla kuchni projektuje się wentylację nawiewno-wywiewną składającą się z:

-   centrali nawiewnej podwieszanej dostarczającej świeże powietrze przefiltrowane i ogrzane w nagrzewnicy elektrycznej do pomieszczeń kuchni, zmywalni i pom. socjalnego kuchni.

-   instalacji wywiewnej ogólnej i odciągu z nad okapu kuchennego.

4.2.Wykonanie instalacji

4.2.1. Sala gimnastyczna

Dla potrzeb projektowych przyjęto urządzenia i wyposażenie wg uznania projektanta za najbardziej przydatne do wykonania przedmiotowej instalacji. W dalszych etapach realizacji tej inwestycji mogą być dokonane zmiany producentów elementów wentylacji pod warunkiem zachowania ich parametrów.

- instalacja nawiewna

-   sala gimnastyczna

Zakłada się dostawę kompletnych zestawów nagrzewnic gazowych wyposażonych w komplet kształtek wentylacyjnych, kratek, kominów odprowadzających spaliny, wsporników oraz kompletu automatyki składającej się z szafy elektrycznej rozdzielczej, sterownika, termostatów i okablowania. W projekcie architektury przewidziano rozwiązanie umożliwiające dostęp do aparatów w celu ich serwisowania

- zaplecze sanitarne: instalację wykonać kanałami typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej i spiro. Kanały izolować wełną mineralną gr. 30 mm a następnie obudować płytą gipsowo-kartonową. Kanały mocować do ścian i stropów na wspornikach i zawiesiach systemowych.

- W projekcie inst. elektrycznej przedstawiono miejsce usytuowania szaf i wyłączników inst. wentylacji

- instalacja wywiewna

- sala gimnastyczna: 2 wentylatory osiowe usuwający powietrze z górnej części hali włączane indywidualnie

- Sanitariaty: w sanitariatach, nie posiadających okien projektuje się zamontowanie wentylatorów wywiewnych uruchamianych razem z oświetleniem z opóźniaczami czasowymi.

4.2.2..    Obliczenia

Sala gimnastyczna

  - Szatnia I  F = 19,6 m2; V = 58,8 m3

Założona krotność wymian n = 4 w/h

Vp = 4 x 60 = 240 m3

  - Umywalnia I  F = 13,8 m2;  V = 41,0 m3

Założona krotność wymian n = 5 w/h

Vp = 5 x 41  = 205 m3/h

  - Szatnia II.  F = 19,6 m2; V = 58,8 m3

Założona krotność wymian n = 4 w/h

Vp = 4 x 60 = 240 m3/h

  - Umywalnia II  F = 13,8 m2 ; V = 41,0 m3

Założona krotność wymian n = 5 w/h

Vp = 205 m3/h

Nawiew wykonany będzie dla następujących pomieszczeń:

-   szatnia I                      240 m3/h

-   szatnia II                     240 m3/h

Vn =  480 m3/h

Suma wywiewów z pomieszczeń sanitarnych na parterze

-   umywalnia I              205 m3/h

-   umywalnia II             205 m3/h

Vw =           410 m3/h

Z pom. WC wykonany będzie wywiew 50 m3/h na 1 oczko

Wywiew z sali gimnastycznej przy pomocy wentylatorów osiowych montowanych pod stropem.

Kuchnia.

-   kuchnia właściwa; kubatura 114,0 m3

Założona krotność wymian n = 10 w/h

Vn = 10 x 114 = 1140 m3/h

Wywiew: - okap V = 600 m3/h

-  wentylacja ogólna  540 m3/h

-   zmywalnia; kubatura 21 m3

Założona krotność wymian n = 6 w/h

Vp = 6 x 21 = 126 m3/h

-   pom. socjalne; kubatura 46,8 m3

Założona krotność wymian n = 3 w/h

Vp = 3 x 46,8 = 140 m3/h

-   magazyn jaj/wyparzanie; kubatura 16,2 m3

Założona krotność wymian n = 3 w/h

Vp = 3 x 16,2 = 50 m3/h

-   magazyn jarzyn/obieralnia;  kubatura 16,2 m3

Vp = 3 x 16,2 = 50 m3/h

-   Wc ; 50 m3/h

Łącznie nawiew: Vn = 1560 m3/h

Przyjęto aparat nawiewny Clima-Produkt APN-2 z nagrzewnicą elektryczną 20 kW.

4.3.   Instalacja c.o.

Kuchnia (piwnica) i szatnia (parter).

Istniejące grzejniki w pom. kuchni (1płytowe szt, 2) zdemontować łącznie z podejściem.

Wykonać nowe grzejniki w dobudówce kuchni i w pom socjalnym. W kuchni wykonać

grzejniki w wersji higienicznej. Instalację wykonać z rur stalowych spawanych w izolacji z pianki PU.

Istniejące grzejniki żeliwne w pom. nad kuchnią zlikwidować. Piony pozostają do zasilania I piętra.

W szatniach projektuje się nowe grzejniki płytowe CosmoNova zasilane z rozbudowanych poziomów w kuchni. Na pionach wykonać odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcinającymi.

Zaplecze Sali gimnastycznej.

Projektuje się wykonanie oddzielnego zładu z istniejącej kotłowni. W tym celu w kotłowni wykonać pompę z zaworem zwrotnym i zaworami odcinającymi. Rurociągi (stalowe czarne) w otulinie z pianki PU prowadzić piwnicą na parter, korytarzem do szatni i umywalni.

5.   Wewnętrzna instalacja gazowa

Na teren szkoły wprowadzony jest gaz średnioprężny. Układ redukcyjno- pomiarowy znajduje się w skrzynce metalowej na ścianie budynku szkoły. Istniejąca instalacja zasila kotłownię oraz stołówkę oraz mieszkania. Każda z funkcji posiada odrębny gazomierz. Szafka wyposażona jest w dwa reduktory pracujące równolegle.

Szafka i jej wyposażenie pozostaje bez zmian. Bez zmian pozostaje istniejąca wewnętrzna instalacja gazowa.

- Opis rozwiązania projektowego

W szafce istnieje króciec po zdemontowanym reduktorze. Do króćca podłączyć reduktor R-10 i gazomierz G10 dla zasilania przyborów gazowych Sali gimnastycznej:

-   aparat grzewczo-wentylacyjny Tecnoclima UTK-2-36         szt.  2

-   podgrzewacz pojemnościowy cwu 360 l Richmond              szt.  1

Rurociąg prowadzić piwnicami do projektowanej dobudowy na wspornikach z ceownika 50x5 zaprawionych w ścianach budynku. Na rurociągu dla kotłowni zabudować zawór elektromagnetyczny uruchamiany centralką GAZEX od czujnika metanu umieszczonego na stropie kotłowni. Zawór umieścić w szafce z blachy stalowej, wentylowanej 40x40 cm.

Instalację wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN-80/74219,łączonych przez spawanie o średnicy 40,3x4. Przejścia przez ściany wykonać w rurach ochronnych o średnicach większych o dwie dymensje od rury przewodowej. Przestrzeń wypełnić pianą PU.

Instalację zakończyć zaworami kulowym kołnierzowym przy przyborach.

Obliczenia:

- ilość gazu dla projektowanych aparatów 7,2 Nm3/h

- ilość gazu dla podgrzewacza cwu 2,4 Nm3/h

Współczynnik jednoczesności N = 1; tzn Vg = 9,6  Nm3/h mieści się w maksymalnej przepustowości gazomierza G 10.

- Odprowadzenie spalin.

Aparaty grzewczo wentylacyjne wyposażone są w indywidualne kominy.

Podgrzewacz cwu posiadać będzie przewód spalinowy, ustawiany 1,40 m nad posadzką budynku. Kanał spalinowy z blachy kwasoodpornej dwuścienne, o wysokości 4 m.

- Wentylacja kotłowni

Podgrzewacz cwu ustawiony będzie w pomieszczeniu gospodarczym o kubaturze     11,2 m3 wystarczającej dla mocy cieplnej podgrzewacza.

Nawiew do pomieszczenia przez kratką w dolnej części drzwi o pow, 200 cm2.

Wywiew grawitacyjny przez wywietrznik dachowy Dn 160 zamontowany na stropodachu.

- Zabezpieczenie antykorozyjne

Rurociągi prowadzone na zewnątrz budynku, nad ziemią a także wsporniki należy zabezpieczyć przed korozją wg normy BN-76/8976-05 „Pokrycia malarskie na gazociągach prowadzonych nad ziemią”

Przyjęto pokrycie malarskie o symbolu N1-U-AK dla środowiska typu U o umiarkowanym działaniu korozyjnym. Malowane powierzchnie należy oczyścić do drugiego stopnia czystości wg PN-70/H-97050, oraz PN-70/H-9705 i Pn-70/H-97052.

Zastosować zestaw malarski nr III:

- farba  ftalowa modyfikowana do gruntowania chromianowego – dwie warstwy

- emalia ftalowa modyfikowana dla okrętownictwa nadwodna do pierwszego malowania –dwie warstwy

- emalia ftalowa modyfikowana dla okrętownictwa nadwodna dla drugiego malowania – dwie warstwy.

Średnia grubość pokrycia powinna wynosić od 90 do 120m. Odstęp czasu pomiędzy malowaniami nie mniej niż 48 godzin. Rurociąg ma być w kolorze żółtym.

Rurociągi w budynku oczyścić jw. A następnie pomalować dwukrotnie farbą antykorozyjną podkładową miniową 60% oraz dwukrotnie farbą nawierzchniową żółtą.

- Próby i odbiory

Instalację gazową należy poddać sprawdzeniu  przed jej pomalowaniem i oddaniem do użytku.

Prace związane z odbiorem obciążają wykonawcę robót.

Kontrolę taką wykonuje się pod kątem:

-zgodności wykonania z projektem

-jakości wykonania

Odbiór instalacji rozpoczyna się od sprawdzenia zaświadczenia kominiarskiego określającego prawidłowość podłączenia przewodów wentylacyjnych i spalinowych oraz ich sprawne działanie, wystawionego przez uprawnionego kominiarza.

Próbę szczelności wykonuje się oddzielnie dla przewodów przed gazomierzem i przewodów za gazomierzem.

Komisyjną próbę szczelności wykonuje się sprężonym powietrzem o nadciśnieniu 0,05 MPa a jej pozytywny wynik uznaje się gdy manometr rtęciowy nie wykazuje spadku ciśnienia w ciągu 30 minut.

Jeżeli trzykrotna próba jest negatywna instalację należy wykonać od nowa.

Zestawienie elementów wentylacji

| Poz. | # Element | sztuk | uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nagrzewnica powietrza TECNOCLIMA UTK36-2 do umieszczenia na ścianie budynku układ z recyrkulacją powietrza z wyposażeniem w kratki nawiewna i wywiewna stalowe, filtr powietrza, przepustnicę sterowaną siłownikiem, konsola oraz: - komin spalin - termostat - sterownik - pozycjoner - szafa elektryczna - komplet kabli zasilających i sterowniczych | 2 2 2 2 1 kpl | OMNI SCALA Wrocław Tel. 071 3427707 Obudować i wykonać pomost do obsługi wg wytycznych architekta |
| 2. | Czerpnia | 2 | jw |
| 3. | Przepustnica wielopłaszczyznowa | 4 | jw |
| 4. | Dyfuzor 545x515/625x1025; L= 400 | 2 | Ocieplić 100 mm wełna min. + blacha ocynk |
| 4a | Kanał 625x1025; L=800 | 2 | jw |
| 5. | Kratka nawiewna STWS 1025x625/0/RM | 2 | SMAY |
| 6. | Kratka wywiewna ST-STS/1025x625/0/RM | 2 | SMAY |
| 7. | Kanał A/I 1025x625; L= 1300 dł. ustalić przy montażu | 2 | Ocieplić 100 mm wełna + płaszcz blacha ocynk. |
| 8. | Kolano 90o; 510x415 | 2 | Ocieplić jw. |
| 9. | Kanał A/I 510x415; L= 500 | 2 | jw |
| 10. | Konfuzor 510x415/625x1025; L=500 | 2 | jw |
| 11. | Wentylator osiowy COMPACT- ścienny z żaluzją PER-500-CN; HCFT/8-500/HA; Ns = 150 W Regulator obrotów RMT-1,5 | 2 | VENTURE INDUSTRIESmontować pod stropem Sali |
| 12. | Centrala wentylacyjna podwieszana APN1; V= 500 m3/h; H= 200 Pa; nagrzewnica elektryczna; Temp. nawiewu 28oC; automatyką z pomiarem temp. nawiewu i termostatem | 1 | Clima-Produkt |
| 13. | Czerpnia ścienna ZS-500x315 | 1 | SMAY |
| 14. | Kanał podejściowy 315x500; L= 500 | 1 | Ocieplić wełną z folią alu 50 mm |
| 15. | Konfuzor 315x500/200x400; L=500 | 1 |  |
| 16. | Kanał A/I 200x400 L= 12 mb | 1 |  |
| 17. | Kratka nawiewna ALWS/G/RM 325x225 | 4 | SMAY |
| 18. | Kratka wyrównawcza AL.-SI21/425x325 | 2 | SMAY |
| 19. | Kanał wentylacyjny spiro 200; L=1000 | 2 |  |
| 20. | Trójnik spiro 90o; 200/200/200 | 2 |  |
| 21. | Podstawa dachowa B/II Dn 200 H=800 | 2 |  |
| 22. | Wentylator dachowy DAs-200; n= 700 obr/min; Ns= 0,04 kW; 230/400V; z zestawem rozruchowym S-Z /0,4/3 | 2 | UNIWERSAL |
| 23. | Zawór wentylacyjny wyciągowy KK-160 | 7 | SMAY |
| 24. | Kanał spiro 200 L = 7,0 m z króćcami bosymi 160 -4 | 1 |  |
| 25. | Kanał elastyczny Aluconnect 152 | mb 6 | SMAY |
| 26. | Kanał spiro 200 L = 2,0 mb z króćcami bosymi 160-2 | 1 |  |
| 27. | Wywietrzak dachowy WLO-160 z podstawą dachową B/I | 2 | UNIWERSAL |
|  | Wentylacja mechaniczna kuchni |  |  |
| 1. | Centrala nawiewna APN-2 z nagrzewnicą elektryczną 3-stopniowa do 20 kW Vp = 1200 m3/h; Hdysp. = 200 Pa | 1 | Clima-Produkt |
| 2. | Czerpnia ścienna 630x315 | 1 |  |
| 3. | Kanał A/I 630x315; L= 500; ocieplony 50 mm wełna+alu | 1 |  |
| 4. | Kanał A/I 630x315; L= 1300 | 1 |  |
| 5. | Kanał A/I 200x500; L= 3300 | 1 |  |
| 6. | Kolano 90o; 500x200 | 1 |  |
| 7. | Kanał A/I 200x500; L= 4000 z otworami na kratki | 1 |  |
| 8. | Kanał A/I 150x150 L = 4000 | 1 |  |
| 9. | Kanał A/I 200x200; L = 2700 | 1 |  |
| 10. | Kratka nawiewna ALSW 525x125 | 3 | SMAY |
| 11. | Kratka A/I 200x200 | 1 |  |
| 12. | Kratka A/I 150x150 | 1 |  |
| 13. | Kanał spiro 200 L= 2000 | 1 |  |
| 14. | Jw. lecz 1000 | 1 |  |
| 15. | Trójnik spiro przelot 250/odg. 200 | 2 |  |
| 16. | Denko z odprowadzeniem skroplin Dn 250 | 2 |  |
| 17. | Rura spiro Dn 250; L= 2800 | 2 |  |
| 18. | Łuk spiro R=1D; Dn 250 | 6 |  |
| 19. | Kanał spiro 250; L=500 | 1 |  |
| 20. | Kanał spiro 250; L= 2800 | 2 |  |
| 21. | Podstawa dachowa B/II; 250; H= 800 | 2 |  |
| 22. | Wentylator DAs-250 P2/900/700; N=0,15 kW Z zestawem rozruchowym S-Z/0,4/0,63/P2 | 2 | UNIWERSAL |
| 23. | Zawór wywiewny Dn 200 | 6 |  |
| 24. | Okap ze stali nierdzewnej 2600x 1000x500/wylot 250 | 1 | Dostawa w technologii |
| 25. | Kanał spiro 250; L=1200 | 1 |  |
| 26. | Wywietrznik dachowy WLO-200 | 2 | UNIWERSAL |
| 27. | Podstawa dachowa B/II; Dn 200; H=800 | 2 |  |
| 28. | Kanał spiro 200; L=2800 | 2 |  |
| 29. | Trójnik 90o; 200/200/200 | 1 |  |
| 30. | Kanał spiro 200; L=3,0 mb | 2 |  |
| 31. | Łuk spiro 90o; Dn 200 | 1 |  |
| 32. | Kanał spiro 200; L= 2,5 m | 1 |  |
| 33. | Trójnik 90o; spiro 200/200/200 | 1 |  |
| 34. | Kanał spiro 200; L= 1500 | 1 |  |
| 35. | Wentylator EDM-150 | 2 |  |
| 36. | Kanał A/I 160x160; L = 2,5 + 2,5 + 5,0 | 10 mb |  |
| 37. | Kratka A/I 160x160 | 2 |  |